Број: 330/1

Датум: 24.01.2023. године

**ОПИС НАБАВКЕ ПУТЕМ НАРУЏБЕНИЦЕ–** Набавка радова*-* Радови на успостављању стабилног система дојаве пожара у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у објекту РЈ Дом „Моша Пијаде“, ул. Устаничка бр. 19.

|  |  |
| --- | --- |
| Назив наручиоца: | **Центар за заштиту одојчади, деце и омладине** |
| Адреса наручиоца: | Београд, ул. Звечанска бр. 7 |
| Врста наручиоца: | Установа |
| Врста поступка јавне  набавке: | Поступак набавке путем наруџбенице  бр. 3**/**23 |
| Врста предмета: | Радови |
| Опис предмета набавке, називи ознака из  Јединственог речника набавке СРV: | Набавка- Набавка радова*-* Радови на успостављању стабилног система дојаве пожара у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у објекту РЈ Дом „Моша Пијаде“, ул. Устаничка бр. 19.  45312100-8 – Радови на уградњи алармног противпожарног Система;  45343000-3 – Радови на инсталацији уређаја за противпожарну заштиту;  45343100-4  - Увођење противпожарне заштите. |

|  |  |
| --- | --- |
| Критеријум за доделу  уговора: | **Eкономски најповољнија понуда која се одређује на основу једног од следећих критеријума- Цена.** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Понуђач понуду подноси путем поште.  Понуђач понуду подноси тако да иста буде примљена од стране наручиоца до **27.01.2023**. **године до 11:00 часова**.  Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији,затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  Понуде се достављају на адресу: Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, ул. Звечанска бр. 7, до **27.01.2023. године до 11:00 часова**.  Коверат или кутија са понудом на предњој страни мораимати писани текст**"ПОНУДА- НЕ ОТВАРАЈ",** назив и број набавке, а на полеђини назив, број телефона и адресу понуђача.  Понуда се сматра благовременом уколико је примљена до **27.01.2023.године** до **11:00 часова**.  Понуда која је примљена после **11:00 часова 27.01.2023. године,** сматраће се неблаговременом. Наручилац ће, по окончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено. Понуђач може да поднесе само једну понуду.  Рок за подношење понуде је **4** **дана** од дана када је позив за подношењ епонуда послат понуђачима*,* односно до **27.01.2023. године** до **11:00 часова**. |
| Место, време и начин отварања понуда: | Отварање примљених понуда биће одржано **27.01.2023. године у 11:30 часова**, непосредним увидом. |
| Рок за доношење одлуке: | Одлука о избору најповољније понуде биће донета одмах, односно најкасније у року од 1 дана од дана отварања понуда.  од дана јавног отварања понуда |
| Лица за контакт- и- мејл адресе | milutin.pavlovic[@czodo.rs](mailto:stefan.jevtic@czodo.rs%0d)  [stefan.jevtic@czodo.rs](mailto:stefan.jevtic@czodo.rs%0d) |

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Понуда бр. од за набавку радова путем наруџбенице бр. 3/23, Набавка радова*-* Радови на успостављању стабилног система дојаве пожара у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у објекту РЈ Дом „Моша Пијаде“, ул. Устаничка бр. 19.

***1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора* |  |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО** |
| **Б) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
| *2)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

***4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *2)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матичниброј:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Имеособе за контакт:* |  |
| *3)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матичниброј:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Им еособе за контакт:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

**5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ПУТЕМ НАРУЏБЕНИЦЕ-** Набавка радова*-* Радови на успостављању стабилног система дојаве пожара у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у објекту РЈ Дом „Моша Пијаде“, ул. Устаничка бр. 19.

Радови обухватају следеће:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv | Jedinica mere | količina |
| 1. | Radovi na postavljanju protivpožarne centrale tip GlobalFire GEKKO 4LOOP, ili odgovarajući.  Analogno adresabilna požarna centrala sa 4 izlazne petlje.  Jedna petlja može da sadrži do 125 elemenata.  Nabavka, isporuka, montaža, povezivanje i puštanje u rad. | komada | 1 |
| 2. | Radovi na montaži i povezivanju dodatnog razvodnog ormara sa baterijskim napajanjem, koji sadrži držač baterija, ožičenje i dve akumulatorske baterije 12V/18Ah kako bi ceo sistem bio obezbeđen minimalno 72h u mirnom i 30 minuta u alarmnom režimu u slučaju ispada mrežnog napajanja. Nabavka i isporuka | Komada | 1 |
| 3. | Montaža i povezivanje akomulatorskih baterija 12V/18Ah za rezervno napajanje sistema minimalno 72h u mirnom i 30 minuta u alarmnom režimu u slučaju ispada mrežnog napajanja. Nabavka i isporuka. | Komada | 2 |
| 4. | Kompletni radovi na motaži optičkih detektora, povezivanje optičkih detektora požara tipa Wizmart NB – 358-S-L, ili odgovarajući.  Adresabilni, za unutrašnju montažu na datim pozicijama. Nabavka i isporuka. | Komada | 205 |
| 5. | Izvođenje radova na montaži i povezivanju paralelnih indikatora požara, tipa Wizmart – REM-IND, ili odgovarajući.  Za unutrašnju montažu na datim pozicijama. Nabavka i isporuka | Komada | 82 |
| 6. | Montiranje ručnih javljača požara tipa Global Fire GFE – MCPE – A, ili odgovarajući.  Adresabilni, za unutrašnju montažu na datim pozicijama. Nabavka i isporuka. | Komada | 10 |
| 7. | Radovi na povezivanju i montiranju, alarmnih sirena napona 20-30V, 96dB, tipa Global Fire Vulcan C, ili odgovarajući.  Nabavka i isporuka | Komada | 8 |
| 8. | Montaža i polaganje u HF cevi dimenzija fi 16mm, označavanje signalnog kabla, komplet sa cevima i svim potrebnim pomoćnim materijalom, tip kabla JH (St) H 2x2x0,8 mm. Nabavka i isporuka | m | 900 |
| 9. | Radovi na postavljanju i montaži, odgovarajućih vatrootpornih obujmnica i označavanje signalnog kabla, komplet sa obujmicama i svim potrebnim pomoćnim materijalom, tip kabla J-H(St) H Fe180/E30 2x2x0,8 mm.  Nabavka i isporuka | m | 120 |
| 10. | Montža, polaganje u odgovarajuće cevi ili obujmice, označavanje kabla, komplet sa objmicama i svim potrebnim pomoćnim materijalom, tip kabla N2XH 3X1, 5 mm.  Nabavka i isporuka | m | 30 |
| 11. | Radovi na montiranju nespecificiranog potrošnog materijala, kao što su kablovi, razvodne kutije, masa za zaptivanje prodora, pvc vezice, nalepnice, tiplovi i šrafovi, dvostrano lepljiva traka i sl. a neophodno za postizavanje pune funkcionalnosti i poštovanje važećih tehničkih propisa u struci. | Kpl. | 1 |
| 12. | Završni radovi na programiranju i kofigurisanju PP centrale i sistema za dojavu požara i provera svih funkcija Sistema uz vođenje primopredajnog protokola i zapisnika o funkcionlanom ispitivanju.  Obuka radnika za rukovanje sistemom prema preporukama proizvođača.  Izrada i predaja alarmnog plana sistema automatske detekcije i dojave požara, uputstva na Srpskom jeziku, uputstva za održavanje, kontrolne knjige održavanja i spiska elemenata petlje.  Primopredaja sistema naručiocu (predaja tehničke dokumentacije, EN i SRPS sertifikate i ateste ugrađene opreme) | Kpl. | 1 |

**Rok za izvršenje radova iznosi maksimum 60 dana, od dana uvođenja u posao.**

Право на учешће у поступку предметне набавке има понуђач који испуњава **услове** за учешће у поступку набавке, и то:

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар – **потребно је да понуђач достави потписану и оверену изјаву која се односи на ову ставку и која је дата у прилогу, као и меродаван доказ о упису у одговарајући регистар***.*
2. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде – **потребно је да понуђач достави потписану и оверену изјаву која се односи на ову ставку и која је дата у прилогу***.*

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач мора да испуњава претходно наведене услове.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни претходно наведене услове.

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ-** Набавка радова*-* Радови на успостављању стабилног система дојаве пожара у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у објекту РЈ Дом „Моша Пијаде“, ул. Устаничка бр. 19.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv | Jedinica mere | količina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupna cena sa PDV-om |
| 1. | Radovi na postavljanju protivpožarne centrale tip GlobalFire GEKKO 4LOOP, ili odgovarajući.  Analogno adresabilna požarna centrala sa 4 izlazne petlje.  Jedna petlja može da sadrži do 125 elemenata.  Nabavka, isporuka, montaža, povezivanje i puštanje u rad. | komada | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Radovi na montaži i povezivanju dodatnog razvodnog ormara sa baterijskim napajanjem, koji sadrži držač baterija, ožičenje i dve akumulatorske baterije 12V/18Ah kako bi ceo sistem bio obezbeđen minimalno 72h u mirnom i 30 minuta u alarmnom režimu u slučaju ispada mrežnog napajanja. Nabavka i isporuka | Komada | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Montaža i povezivanje akomulatorskih baterija 12V/18Ah za rezervno napajanje sistema minimalno 72h u mirnom i 30 minuta u alarmnom režimu u slučaju ispada mrežnog napajanja. Nabavka i isporuka. | Komada | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Kompletni radovi na motaži optičkih detektora, povezivanje optičkih detektora požara tipa Wizmart NB – 358-S-L, ili odgovarajući.  Adresabilni, za unutrašnju montažu na datim pozicijama. Nabavka i isporuka. | Komada | 205 |  |  |  |  |
| 5. | Izvođenje radova na montaži i povezivanju paralelnih indikatora požara, tipa Wizmart – REM-IND, ili odgovarajući.  Za unutrašnju montažu na datim pozicijama. Nabavka i isporuka | Komada | 82 |  |  |  |  |
| 6. | Montiranje ručnih javljača požara tipa Global Fire GFE – MCPE – A, ili odgovarajući.  Adresabilni, za unutrašnju montažu na datim pozicijama. Nabavka i isporuka. | Komada | 10 |  |  |  |  |
| 7. | Radovi na povezivanju i montiranju, alarmnih sirena napona 20-30V, 96dB, tipa Global Fire Vulcan C, ili odgovarajući.  Nabavka i isporuka | Komada | 8 |  |  |  |  |
| 8. | Montaža i polaganje u HF cevi dimenzija fi 16mm, označavanje signalnog kabla, komplet sa cevima i svim potrebnim pomoćnim materijalom, tip kabla JH (St) H 2x2x0,8 mm. Nabavka i isporuka | m | 900 |  |  |  |  |
| 9. | Radovi na postavljanju i montaži, odgovarajućih vatrootpornih obujmnica i označavanje signalnog kabla, komplet sa obujmicama i svim potrebnim pomoćnim materijalom, tip kabla J-H(St) H Fe180/E30 2x2x0,8 mm.  Nabavka i isporuka | m | 120 |  |  |  |  |
| 10. | Montža, polaganje u odgovarajuće cevi ili obujmice, označavanje kabla, komplet sa objmicama i svim potrebnim pomoćnim materijalom, tip kabla N2XH 3X1, 5 mm.  Nabavka i isporuka | m | 30 |  |  |  |  |
| 11. | Radovi na montiranju nespecificiranog potrošnog materijala, kao što su kablovi, razvodne kutije, masa za zaptivanje prodora, pvc vezice, nalepnice, tiplovi i šrafovi, dvostrano lepljiva traka i sl. a neophodno za postizavanje pune funkcionalnosti i poštovanje važećih tehničkih propisa u struci. | Kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 12. | Završni radovi na programiranju i kofigurisanju PP centrale i sistema za dojavu požara i provera svih funkcija Sistema uz vođenje primopredajnog protokola i zapisnika o funkcionlanom ispitivanju.  Obuka radnika za rukovanje sistemom prema preporukama proizvođača.  Izrada i predaja alarmnog plana sistema automatske detekcije i dojave požara, uputstva na Srpskom jeziku, uputstva za održavanje, kontrolne knjige održavanja i spiska elemenata petlje.  Primopredaja sistema naručiocu (predaja tehničke dokumentacije, EN i SRPS sertifikate i ateste ugrađene opreme) | Kpl. | 1 |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Укупно за све ставке без ПДВ-а |  |
| Укупно за све ставке са ПДВ-ом |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Рок и начин плаћања: Наручилац се обавезује да Извођачу радова плати уговорену цену на следећи начин:   * авансном уплатом за набавку материјала, у висини \_\_\_\_ % од уговорене цене са ПДВ-ом, што износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема авансног рачуна, а након достављања финансијског средства за повраћај авансног плаћања из члана 3. став 1. тачка 1. алинеја 1.Уговора, а преостали износ у року од 45 дана од дана пријема рачуна са прилогом потписаног Записника о квалитативном и квантитативном пријему радова (*ако се тражи аванс*); * у року од 45 дана од дана пријема рачуна са прилогом потписаног Записника о квалитативном и квантитативном пријему радова *(ако се не тражи аванс*).   Извођач радова се обавезује да све вишкове радова изведе по уговореним јединичним ценама, уз сагласност Наручиоца, а што ће се регулисати закључењем анекса. Aнексом уговора биће обухваћени и евентуални мањкови радова.  Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене радова из понуде фиксне и непроменљиве до краја реализације уговора. | |
| Рок важења понуде (минимум 30 дана од дана отварања понуда) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Рок извођења радова (максимум 60 дана од дана увођења у посао) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана |
| Рок отклањања недостатака (максимум седам дана од потписивања записника) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана |
| Место извођења радова | Београд, Дом „Моша Пијаде“, ул. Устаничка бр. 19 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум | Печат | Потпис одговорног лица |

**НАПОМЕНА: Процењена вредност набавке наруџбеницом износи 3.000.000,00 динара без урачунатог ПДВ- а, односно 3.600.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.**

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА**

**О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА НАБАВКЕ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу:

**И З Ј А В У**

Понуђач  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[навести назив понуђача]*у поступку Набавка радова*-* Радови на успостављању стабилног система дојаве пожара у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у објекту РЈ Дом „Моша Пијаде“, ул. Устаничка бр. 19, испуњава предвиђене услове за предметну набавку, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Понуђач*:

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,** Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА

Изјављујемо да смо при састављању понуде поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нам није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место и датум: Овлашћено лице

М.П.

**Напомена:** Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Центар за заштиту

одојчади, деце и омладине **МОДЕЛ**

Број:

Датум,\_\_\_\_\_\_\_2023. године

# У Г О В О Р А

|  |
| --- |
| 1. Центар за заштиту одојчади, деце и омладине,Београд, ул. Звечанска бр. 7. МБ 07094345, ПИБ 100286755 (у даљем тексту: Наручилац), кога представља в.д. директора Зоран Милачић |
| 2**.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, МБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (у даљем тексту: Извођач радова), кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**УГОВОРНЕ СТРАНЕ**:

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА:** Набавка радова – Радови на успостављању стабилног система дојаве пожара у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у објекту РЈ Дом „Моша Пијаде“, ул. Устаничка бр. 19.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац спровео поступак набавке путем наруџбенице број 3/23, Набавка радова – Радови на успостављању стабилног система дојаве пожара у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у објекту РЈ Дом „Моша Пијаде“, ул. Устаничка бр. 19

- да је Извођач радова доставио понуду бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године (у даљем тексту: Понуда), која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца из документације;

- да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године *(попуњава Наручилац),* изабрао Извођача радова за набавку радова- Радови на успостављању стабилног система дојаве пожара у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у објекту РЈ Дом „Моша Пијаде“, ул. Устаничка бр. 19

**Члан 1.**

Предмет овог уговора је извођење набавка радова- Набавка радова – Радови на успостављању стабилног система дојаве пожара у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у објекту РЈ Дом „Моша Пијаде“, ул. Устаничка бр. 19, у свему у складу са траженом врстом, техничким карактеристикама (спецификација), квалитетом и у количини из Обрасца структуре цене са упутством како да се попуни, који чини саставни део изабране понуде Извођача радова и овог уговора.

У складу са изабраном Понудом, Извођач радова ће реализацију уговора делимично поверити следећим подизвођачима:

1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, у делу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, што

*(назив и седиште подизвођача) (део предмета набавке који ће избвршити преко подизвођача)*

чини \_\_\_\_% укупне вредности набавке;

2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, у делу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, што

*(назив и седиште подизвођача) (део предмета набавке који ће избвршити преко подизвођача)*

чини \_\_\_\_% укупне вредности набавке.

**Члан 2.**

Извођач радова је обавезан да све уговорене радове изведе у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009- испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и сагласно важећим техничким прописима, стандардима и нормативима.

Извођач радова је носилац права и обавеза извођења предметних радова и обавезује се да са својим средствима и својом радном снагом изврши уговорене радове.

Извођач радова мора да испуњава услове прописане Законом о планирању и изградњи.

**Члан 3.**

Извођач радова је обавезан да Наручиоцу достави:

1. *Средства финансијског обезбеђења:*

- За повраћај авансног плаћања*- ако се тражи аванс*, на име гаранције за повраћај авансног плаћања, приликом потписивања уговора оригинал сопствену бланко меницу потписану оригиналним потписом, са клаузулом ,,без протеста“, оригинал Овлашћење за попуну менице- Менично писмо потписано оригиналним потписом лица која су потписала меницу, копије депо картона, копију ОП обрасца и листинг са сајта НБС, као доказ да је меница регистрована, насловљено на Центар за заштиту одојчади, деце и омладине, у висини траженог аванса, са роком важности најкраће до правдања аванса*;*

- За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, на име гаранције за добро извршење посла, приликом потписивања уговора оригинал сопствену бланко меницу потписану оригиналним потписом, са клаузулом ,,без протеста“, оригинал Овлашћење за попуну менице- Менично писмо потписано оригиналним потписом лица која су потписала меницу, копије депо картона, копију ОП обрасца и листинг са сајта НБС, као доказ да је меница регистрована, насловљено на Центар аза заштиту одојчади, деце и омладине, у износу 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности минимум 30 дана дуже од уговореног рока за коначно извршење посла.

**Члан 4.**

Извођач радова је дужан да у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова, изврши следеће активности:

- да обезбеди да сви примењени материјали одговарају одредбама СРПС-а или да буду атестирани од стране овлашћене организације за намену за коју се користе и да на захтев Наручиоца приложи тражене атесте на увид. Уколико је за неку позицију рада предвиђен материјал који по својим својствима и намени не одговара, Извођач радова је дужан да на то упозори Наручиоца. Ако Извођач радова угради материјал слабијег квалитета од уговореног, дужан је да о свом трошку одстрани неквалитетне радове и изведе радове квалитетно;

- да обезбеди сав алат и опрему неопходну за извођење радова, као и сав потрошни материјал неопходан за извођење радова;

- да отклони сву штету коју евентуално учини за време извођења радова на објекту или суседним објектима;

- да се придржава свих прописа који се односе на мере безбедности и здравља на раду и одговоран је за осигурање својих радника и за придржавање свих мера заштите од пожара;

- да се током извођења радова, придржава позитивних прописа и стандарда који се примењују у тој области;

- да учествује у примопредаји радова и коначном обрачуну изведених радова;

- да отклони све недостатке по записнику Комисије за квалитативни и квантитативни пријем радова;

- да на погодан начин обезбеди и чува изведене радове, опрему и материјал од пропадања, оштећења, одношења или уништења све до примопредаје објекта;

- да по напуштању простора градилишта уклони сав преостали материјал, опрему и све привремене градилишне инсталације.

**Члан 5.**

Извођач радова је дужан да упути Наручиоцу, писани захтев за евентуално продужење рока за извођење радова, најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока, на шта Наручилац даје писану сагласност.

**Члан 6.**

Извођач радова је дужан да за време извођења радова у просторијама Центра за заштиту одојчади, деце и омладине омогући несметани приступ лицима која буду радила на пословима предвиђеним ово набавком, као и да у сарадњи са њима усагласи време радова водећи рачуна о врсти и времену извођења радова који по својој природи претходе.

**Члан 7.**

Наручилац је обавезан:

- да у примереном року решава све захтеве Извођача радова и доставља одговоре у писаној форми;

- да благовремено решава, евентуалне вишкове и мањкове радова, непредвиђене радове и захтеве за продужење рока извођења радова;

- да контролише, ревидује и усаглашава понуде за евентуалне додатне радове, са анализама цена за неуговорене позиције радова;

- да формира Комисију за квалитативни и квантитативни пријем радова.

**Члан 8.**

Наручилац ће електронским или писаним путем обавестити Извођача радова о датуму увођења у посао, који не може да буде касније од 6 (шест) дана од дана закључења уговора. О увођењу у посао, уговорне стране ће сачинити записник.

**Члан 9.**

Укупна уговорена вредност радова који су предмет овог уговора износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара без ПДВ-а, односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом (словима са ПДВ-ом:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

Наручилац се обавезује да Извођачу радова плати уговорену цену на следећи начин:

* авансном уплатом за набавку материјала, у висини \_\_\_\_ % од уговорене цене са ПДВ-ом, што износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема авансног рачуна, а након достављања финансијског средства за повраћај авансног плаћања из члана 3. став 1. тачка 1. алинеја 1.Уговора, а преостали износ у року од 45 дана од дана пријема рачуна са прилогом потписаног Записника о квалитативном и квантитативном пријему радова (*ако се тражи аванс*);
* у року од 45 дана од дана пријема рачуна са прилогом потписаног Записника о квалитативном и квантитативном пријему радова *(ако се не тражи аванс*).

Извођач радова се обавезује да све вишкове радова изведе по уговореним јединичним ценама, уз сагласност Наручиоца, а што ће се регулисати закључењем Анекса. Aнексом уговора биће обухваћени и евентуални мањкови радова.

Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене радова из понуде фиксне и непроменљиве до краја реализације уговора.

**Члан 10.**

Рачун/окончану ситуацију за изведене радове, Извођач радова испоставља Наручиоцу на основу количина изведених уговорених радова и цена, а након извршене примопредаје изведених радова и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему радова.

**Члан 11.**

Извођач радова је обавезан да достави, у року који одреди Наручилац, понуду за вишкове радова према предмеру радова за који је добијено писмено мишљење стручног надзора. Понуда за вишкове радова треба да садржи преглед вишка и мањка уговорених радова по позицијама оверен од стране Извођача радова.

Након усвајања понуде за вишкове радова од стране Наручиоца и закључења анекса уговора, Извођач радова се обавезује да у року од 8 (осам) дана од дана потписивања aнекса уговора, преда Наручиоцу ново оригинал Овлашћење за попуну менице- Менично писмо потписано оригиналним потписом лица која су потписала меницу за обезбеђење испуњење уговорних обавеза, за укупну вредности свих радова (уговорених уговором и анексом).

Испуњењем услова из претходног става, Извођач радова стиче право за наплату радова из понуде за вишкове радова који нису уговорени овим Уговором.

**Члан 12.**

Извођач радова је дужан да приступи извођењу хитних неуговорених радова и пре закључења анекса о њиховом извођењу, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима (клизиште, појава воде и сл.). Извођач радова је дужан да, одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја, усмено обавесте Наручиоца, а писмено у року од 24 сата.

**Члан 13.**

Непредвиђени радови могу бити уговорени, само уколико за њихово извођење постоји налог Управе противпожарне полиције при МУП-у РС или Комисије за квалитативни и квантитативни пријем радова, образоване од стране Наручиоца, односно уколико је постојала хитност за њихово извођење из члана 12. Уговора.

Уколико сеу Записнику о квалитативном и квантитативном пријему радова прикажу непредвиђени радови који су изведени по налогу Управе противпожарне полиције при МУП-у РС или Комисије за за квалитативни и квантитативни пријем радова, а нису уговорени, трошкове таквих радова ће сносити Извођач радова, а Наручилац их неће признати, нити надокнадити.

Анализе цена непредвиђених радова из допунских понуда врше се на основу следећих елемената:

а) обрачун трошкова рада на бази вредности бруто норма часа, утврђеног на бази просечне бруто зараде по запосленом у Републици Србији у области грађевинарства за квартал који претходи периоду израде понуде за неуговорене радове, на основу званично објављених података Републичког завода за статистику (последњи објављени). Евентуални додатни корективни елементи који би могли да утичу на повећање вредности бруто норма часа, неће бити узети у обзир приликом утврђивања његове вредности;

б) обрачун трошкова материјала на бази просечних тржишних цена материјала, опреме, енергената и др. у периоду израде понуде за неуговорене радове.

Извођач радова је дужан да до коначног обрачуна изведених радова, уговори све вишкове и мањкове радова, у складу са чланом 11. овог уговора, као и непредвиђене радове из става 1. овог члана.

**Члан 14.**

Извођач радова је дужан да све уговорене радове изведе у року од \_\_\_\_\_ *(највише 60)* дана, од дана увођења у посао,а што ће се констатовати посебним Записником, који ће се сматрати саставним делом овог Уговора.

Извођач радова је дужан да започне радове даном увођења у посао. Уколико Извођач радова не започне радове даном увођења у посао, Наручилац ће оставити накнадни рок до 5 (пет) дана да започне радове, а уколико Извођач радова ни у накнадном року не започне радове, Наручилац може раскинути овај Уговор, уз реализацију гаранције за добро извршење посла, као и захтевати од Извођача радова накнаду штете, до висине стварне штете.

**Члан 15.**

Ако Извођач радова својом кривицом не изврши радове у уговореном року из члана 14. став 1. уговора, обавезан је да Наручиоцу, на име уговорне казне, плати износ у висини 2/00 (два промила) без ПДВ- а за сваки дан закашњења, а највише до 5% вредности уговорених радове без ПДВ- а.

Извођач радова је сагласан да Наручилац трајно умањи рачун/окончану ситуацију за износ обрачунате уговорне казне.

Уколико из неоправданих разлога Извођач радова прекине са извођењем радова или одустане од даљег рада, Наручилац има право да раскине овај уговор, уз реализацију гаранције за добро извршење посла у целости, као и да захтева од Извођача радова накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

**Члан 16.**

Извођач радова има право на продужење уговореног рока у следећим случајевима:

1. ако дође до природних догађаја који имају карактер више силе;
2. ванредни догађаји везани за одбрану земље;
3. за накнадно уговорене радове, и то:

* вишкове са укљученим мањковима радова, у вредности 10% и више од уговорене вредности радова;
* непредвиђене радове из члана 13. Уговора највише за период трајања поступка уговарања и извођења непредвиђених радова.

Ако наступе околности из претходног става овог члана, Извођач радова у року од 3 (три) дана од настанка узрока доставља у писаној форми предлог Наручиоцу за продужење уговореног рока за завршетак радова. Наручилац је обавезан да по наведеном захтеву донесе одлуку у року од 5 (пет) дана од пријема захтева.

Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране о томе сачине анекс уговора.

Извођач радова нема право на продужење рока у следећим случајевима:

1. ако западне у доцњу са извођењем радова, због ванредних околности које су настале у време када је био у доцњи;
2. атмосферских и климатских прилика које су се могле предвидети у време закључења овог Уговора;
3. за накнадно уговорене радове (вишкове са укљученим мањковима радова), у вредности до 10% уговорене вредности радова.

**Члан 17.**

Извођач радова је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне заштите.

**Члан 18.**

Извођач радова је у обавези да писмено обавести Наручиоца о року завршетка радова и спремности истог за преглед, најкасније 2 (два) дана пре завршетка свих радова.

**Члан 19.**

За примопредају радова, Наручилац ће решењем образовати Комисију за квалитативни и квантитативни пријем радова, коју чине представници Наручиоца.

Комисија за квалитативни и квантитативни пријем радова пратити реализацију уговора и врши пријем радова.

Приликом примопредаје радова, Комисија за квалитативни и квантитативни пријем радова проверава:

- да ли количина изведених радова одговара уговореним;

* да ли врста и квалитет изведених радова одговара уговореним, односно да ли је

у свему у складу са захтеваним техничким спецификацијама и понудом.

О извршеној примопредаји радовасачињава се Записник о квалитативном и квантитативном пријему радова, који потписују чланови Комисије за квалитативни и квантитативни пријем радова и овлашћени представник/ци Извођача радова који исти и оверава/ју печатом Извођача радова. Записником о квалитативном и квантитативном пријему радова се потврђује пријем тражене количине и врсте радова, утврђује се да ли изведени радови у свему одговарају уговореним и сачињава коначни обрачун радова.

**Члан 20.**

Наручилац има право на једностран раскид Уговора у следећим случајевима:

* ако Извођач радова не започне радове најкасније до 5 (пет) дана од увођења у посао;
* ако Извођач радова својом кривицом касни са извођењем радова више од 5 (пет) дана и не предузима одговарајуће мере и акције за скраћење и елиминацију кашњења;
* ако Извођач радова за време извођења радова у објекту, не омогући несметани приступ лицима која буду вршила бојадерске радове;
* ако Извођач радова радове изводи неквалитетно;
* ако Извођач радова, из неоправданих разлога, прекине извођење радова и исте не настави по истеку рока од 5 (пет) дана, или ако одустане од даљег рада;

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за предметне радове ангажује другог добављача и активира гаранцију за добро извршење посла. Извођач радова је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

**Члан 21.**

Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 7 (седам) дана, од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

**Члан 22.**

Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора.

**Члан 23.**

У случају раскида уговора, Добављач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања у току отказног рока, као и да Наручиоцу преда пресек изведених радова до дана раскида уговора.

**Члан 24.**

Уговорне стране су сагласне да ће све спорове, који настану у извршењу овог уговора, решавати споразумно, а уколико то не буде могуће уговарају надлежност суда у Београду.

За све што није предвиђено овим уговором, уговорне стране су сагласне да ће се применити одговарајуће одредбе Закона о планирању и изградњи и Закона о облигационим односима.

**Члан 25.**

Овај уговор закључен је у 4 (четири) истоветних примерака, од којих су по 2 (два) примерка за сваку уговорну страну.

Уговор ступа на снагу даном последњег потписа.

**ИЗВОЂАЧ РАДОВА НАРУЧИЛАЦ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Напомена: Потребно је да Понуђач достави потписан и оверен Модел уговора.**