**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ**- Набавка услуга- Текуће поправке и одржавање котларница у објектима Центра за заштиту одојчади, деце и омладине.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.Б. | Опис услуга | Ј.М. | Количина | Стопа ПДВ-а | Цена по ј/м без ПДВ-а | Цена по ј/м са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| I | II | II | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| СТАЦИОНАР ЗА МАЈКУ И ДЕТЕ , Звечанска 9 |
| 1. | Демонтажа дотрајалих,набавка испорука и уградња нових ел. грејача за два сезонска резервоара мазута запремине од по 33 тона R6/4" l= 80 mm снаге 1,5kW(Грејачи су директно уроњени у мазут без хилзни па је потребно испразнити- исцрпети постојећу количину мазута из резервоара око 12.000 kg ради интервенције и након интервенције исти вратити) | ком. | 8 |  |  |  |  |  |
| 2. | Демонтажа дотралалих, набавка испорука и уградања нових штапних термостата R1/4" 0-90oC на сезонском резервоару(Термостат је директно уроњени у мазут без хилзне па је потребно испразнити- исцрпети постојећу количину мазута из резервоара око 12.000 kg ради интервенције и након интервенције исти вратити) | ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Демонтажа оштећеног електро грејача у дневном резервоару мазута,набавка испорука и уградња новог грејача R5/4" снаге 1 х 6 kW(грејачи су директно зароњени у мазут без хилзни. Потребно је исцрпети мазут из резервоара око 900 kg ради интервенције и након интервенције исти вратити) | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Демонтажа алуминијумског лима, стакленевуне, алуминијумске фолије и оштећених пратећих грејача са цеви мазутне линије горива,набавка испорука и уградња нових пратећих грејача снаге 40w/m, нове алуминијумске фолије дебљине 1mm и монтажа постојећег ал. лима |  м | 80 |  |  |  |  |  |
| 5. | Демонтажа дотрајалих налегајућихтермостата,набавка испорука и уградња нових 0-90оC | ком. | 6 |  |  |  |  |  |
| 6. | Демонтажа дотрајалих,набавка испорука и уградња нових флексибилних пратећих грејача на напојним и повратним цревима горионика ком.2 снаге 40w/m |  м | 20 |  |  |  |  |  |
| 7. | Набавка испорука и уградња сензора нивоа горива (команде за претоварне зупчасте пумпе) у мазутном дневном резервоару запремине 1000 литара. "Михајло Пупин" тип К-Г 50 00 или сличан | ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Демонтажа дотрајале, набавка испорука и уградња мазутне претоварне пумпе"Дарувар" ЗП-0 500 лит/по часу са екектро мотором монофазним.  | ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  9. | Демонтажа дотрајалих, набавка испорука и уградња радног и сигурносног термостата "Simens" у прегрејачу горива мазута марке" Weishaupt" на горионику бр. 1 и 2 | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 10. | Демонтажа дотрајалих,набавка испорука и уградња нових плочастих грејача у прегрејачу горива мазута марке" Weishaupt" на горионику бр.2 | ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  11. | Комплетно сервисирање горионика за тешка течна горива „Вентерм“4TВДПснаге 581-2325 kW | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 12. | Демонтажа оштећених набавка испорука и уградња новogСтабилизатора пламенагорионика „Вентерм“ 4ТВДП | ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  13. | Испорука и уградњаТурбине за ваздухгорионика „Вентерм“ 4ТВДП | ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| 14.  | Демонтажа оштећених набавка испорука и уградња новеПламене главегорионика „Вентерм“ 4ТВДП | ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| 15. | Демонтажа оштећених набавка испорука и уградња нових биксни и преносних осовина клапни за ваздух горионика „Вентерм“ 4ТВДП | ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| 16. | Замена комплетног ожичења веза аутоматике и веза серво мотора горионика „Вентерм“ 4ТВДПсиликонским ожичењем | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 17. | Демонтажа дотрајалог, набавка испорука и уградња новог серво мотора Simens tip SQN 31.121A2730 | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 18. | Испорука и уградња нове aутоматике „SIMENS“ LAL 2.25 са постољем | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 19. | Комплетан сервис котловских нивостата,пресостата и термостата | ком | 8 |  |  |  |  |  |
| 20. | Испорука и уградња (ПО ПОТРЕБИ) комплетне ланцне са грејачиманосача дизни горионика „Вентерм“4ТВДП | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 21. | Испорука и уградња новевисоко притисних пумпе „SUNTEC“ tipЕ7 NC1069 десни смерса подешавањем на радне притиске | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 22. | Испорука и уградња високонапонских електрода | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 23. | Испорука и уградња нових дизни | ком |  4 |  |  |  |  |  |
| 24. | Демонтажа горионика „Вентерм“ 4ТВДП са дотрајалих врата котлова и демонтажа предњих врата котлова марке "Топлота Загреб" са разбијањем комплетног старог шамота | ком |  2 |  |  |  |  |  |
| 25. | Шамотирање комплетних предњих врата котлова "Топлота Загреб" година производње 1984. са монтажом горионика „Вентерм“ 4ТВДП на предња врата котлова | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 26. | Демонтажа оштећених набавка испорука и уградња нових керамичких плетеница на оба врата парнох котла | м | 22 |  |  |  |  |  |
| 27. | Регулација сагоревања горива на свим степенима оптерећења са компјутерском анализом димних гасова на свим степенима оптерећења | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 28. | Демонтатажа прирубнице бојлера за топлу санитарну воду запремине 4000 литара чишћење каменца из бојлера,монтажа прирубнице са дихтовањем. | ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| 29. | Набавка и испорука трофазних електричних керамичких сувих грејача снага грејача 6кW фи 63 mm дужине 800 mm за бојлер за санитарну воду запремине 4000 лит  | ком | 6 |  |  |  |  |  |
| 30. | Поправка бојлера за топлу санитарну воду запремине 3000 литара марке "Јанко Лисјак" са парним грејачем, демонтажа парног грејача бојлера блиндирање-чеповање оштећених цеви парног измењивача бојлера, чишћење бојлера од каменца и монтажа свих сегмената са дихтовањем и пуштањем у рад.  | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| ДОМ ,,ДРИНКА ПАВЛОВИЋ''**,** Косте Главинића 14 |
| 1. | Комплетно сервисирање горионика „Вентерм“ 31ЛВДП иГорионик „Елко“ | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Испорука и уградња(ПО ПОТРЕБИ)Стабилизатора пламенагорионика „Вентерм“ 31ЛВДП | ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Испорука и уградња(ПО ПОТРЕБИ)Пламене главегорионика „Вентерм“ 31ЛВДП | ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Испорука и уградња(ПО ПОТРЕБИ)Турбине за ваздухгорионика „Вентерм“ 31ЛВДП | ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Испорука и уградња(ПО ПОТРЕБИ)Клапне за ваздух комплет са осовином и бикснамагорионика „Вентерм“ 31ЛВДП | ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  6. | Замена комплетног ожичења веза аутоматике и веза серво мотора горионика „Вентерм“ 31ЛВДП | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Испорука и уградња новогсерво мотора „WEISHAUPT“ 1055/23 | ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  8. | Испорука и уградња (ПО ПОТРЕБИ) нове- aутоматике „SIMENS“ LAL 2.25 са постољем | ком |  1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Испорука и уградња комплетне ланцне носача дизнигорионика „Вентерм“ 31ЛВДП | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 10. | Сервис високо прит.пумпи и подешавање на радне вредности | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 11. | Испорука и уградња (ПО ПОТРЕБИ) нове високо притисне пумпе „SUNTEC“ tip J4CAC 1001 десни смер са подешавањем на радне притиске | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 12. | Испорука и уградња нових дизни | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 13. | Испорука и уградњависоконапонских електрода | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  14. | Демонтажа горионика „Вентерм“ 31ЛВДП са дотрајалих врата котла и демонтажа предњих врата котла марке„Ferroli“ тип RSW 399 и изношење у круг дома | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 15. | Испорука и уградња комплетних нових предњих врата котлова марке„Ferroli“ тип RSW 399 година производње 2006. са монтажом горионика „Вентерм“ 31ЛВДП на предња врата котла | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 16. | Регулација сагоревања горива на свим степенима оптерећења са компјутерском анализом димних гасова на свим степенима оптерећења | ком | 4 |  |  |  |  |  |
|  |
| 1. | Комплетан сервис горионика за сагоревање пелета „Burnit Pell 150“, са компјутерском анализом димних гасова | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Комплетан сервис горионика за сагоревање лаког лож уља „Ecoflam“ Max 15 | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Испорука и уградња новe дизнeгорионика „Ecoflam“ Max 15 | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Испорука и уградња високонапонских електрода горионика „Ecoflam“ Max 15 | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  |
| 1. | Испорука и уградња радијаторског вентила и навијка 1/2" | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Поправка и комплетан сервис моторних погона „ИМП“ (замена потребних кондезатора и микропрекидача) трокраких мешних вентила No50 Pn16 и поправка луфта у преносним полугама | ком | 4 |  |  |  |  |  |
|  |
| 1. | Демонтажа старих,испорука и уградња радијаторског вентила и навијка 1/2" | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Поправка и комплетан сервис моторних погона „ИМП“ (замена потребних кондезатора и микропрекидача) трокраких мешних вентила No50 Pn16 и поправка луфта у преносним полугама | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| ДОМ „ДРАГУТИН ФИЛИПОВИЋ-ЈУСА“, Радослава Грујића 17 |
| 1. | Испорука и уградња радијаторског вентила и навијка 1/2" | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Поправка и комплетан сервис моторних погона „ИМП“ (замена потребних кондезатора и микропрекидача) трокраких мешних вентила No50 Pn16 и поправка луфта у преносним полугама | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| ДОМ „ЗАКЛОПАЧА“,Смедеревски пут |
| 1. | Испорука и уградња радијаторског вентила и навијка 1/2" | ком | 1 |  |  |  |  |  |

**Укупна цена без ПДВ-а за све ставке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Укупна цена са ПДВ-ом за све ставке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис одговорног лица понуђача |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Напомена:**

**Образац структуре цене** –**Спецификација услуга:** У  спецификацији  услуга морају бити  унете  јединичне  цене  сваке  позиције  услуга  без  ПДВ-а, јединичне  цене  сваке  позиције  услуга са ПДВ-ом,   укупна  цена  за сваку позицију услуга  без  ПДВ-a, укупна  цена  за сваку позицију услуга  са  ПДВ-ом, као  и  збирна  рекапитулација  са  укупним  износом исказаним  без  ПДВа,  посебно  исказаним  ПДВ-ом  и  укупном  ценом  са  ПДВ-ом.

Спецификација услуга мора бити попуњена,  потписана и оверена печатом од странеодговорног-овлашћеног лица понуђача.