Број: 3483/1

Датум: 18.09.2025. године

**ОПИС НАБАВКЕ ПУТЕМ НАРУЏБЕНИЦЕ –** Набавка добара– Набавка противпожарне опреме, ради успостављања стабилног система дојаве пожара, у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у објекту РЈ Дом „Јован Јовановић Змај“, Београд, ул. Браће Јерковић бр. 119.

|  |  |
| --- | --- |
| Назив наручиоца: | **Центар за заштиту одојчади, деце и омладине** |
| Адреса наручиоца: | Београд, ул. Звечанска бр. 7 |
| Врста наручиоца: | Установа |
| Врста поступка јавне  набавке: | Поступак набавке путем наруџбенице  бр. 26**/**25 |
| Врста предмета: | Добра |
| Опис предмета набавке, називи ознака из  Јединственог речника набавке СРV: | Набавка добара– Набавка противпожарне опреме, ради успостављања стабилног система дојаве пожара, у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у објекту РЈ Дом „Јован Јовановић Змај“, Београд, ул. Браће Јерковић бр. 119.  44480000-8 – Разна опрема за противпожарну заштиту |

|  |  |
| --- | --- |
| Критеријум за доделу  уговора: | **Eкономски најповољнија понуда која се одређује на основу једног од следећих критеријума- Цена.** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Понуђач понуду подноси путем поште, електронске поште или непосредном предајом у седишту Центра на адреси ул. Звечанска бр. 7, Београд.  Понуђач понуду подноси тако да иста буде примљена од стране наручиоца до **22.09.2025**. **године до 09:00 часова**.  Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, уколико се подносе путем поште или непосредном предајом.  Понуде се достављају на адресу: Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, ул. Звечанска бр. 7, до **22.09.2025. године до 09:00 часова**.  Коверат или кутија са понудом на предњој страни мораимати писани текст **"ПОНУДА- НЕ ОТВАРАЈ",** назив и број набавке, а на полеђини назив, број телефона и адресу понуђача.  Понуда се сматра благовременом уколико је примљена до **22.09.2025. године** до **09:00 часова**.  Понуда која је примљена после **09:00 часова 22.09.2025. године,** сматраће се неблаговременом. Наручилац ће, по окончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено. Понуђач може да поднесе само једну понуду.  Рок за подношење понуде је 5 **дана** од дана када је позив за подношење понуда послат понуђачима*,* односно до **22.09.2025. године** до **09:00 часова**. |
| Место, време и начин отварања понуда: | Отварање примљених понуда биће одржано **22.09.2025. године у 09:30 часова**, непосредним увидом. |
| Рок за доношење одлуке: | Одлука о избору најповољније понуде биће донета одмах, односно најкасније у року од 1 дана од дана отварања понуда.  од дана јавног отварања понуда |
| Лица за контакт- и- мејл адресе | ivanar@czodo.rs  milutin.pavlovic[@czodo.rs](mailto:stefan.jevtic@czodo.rs%0d) |

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Понуда бр. од за набавку добара путем наруџбенице бр. 26/25- Набавка добара– Набавка противпожарне опреме, ради успостављања стабилног система дојаве пожара, у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у објекту РЈ Дом „Јован Јовановић Змај“, Београд, ул. Браће Јерковић бр. 119.

***1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора* |  |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО** |
| **Б) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
| *2)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

***4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *2)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матичниброј:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Имеособе за контакт:* |  |
| *3)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матичниброј:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Им еособе за контакт:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

**5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ПУТЕМ НАРУЏБЕНИЦЕ добара-** Набавка добара– Набавка противпожарне опреме, ради успостављања стабилног система дојаве пожара, у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у објекту РЈ Дом „Јован Јовановић Змај“, Београд, ул. Браће Јерковић бр. 119.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red Br. | Opis opreme | Jed.  mere | Kol. |
| 1. | Nabavka, isporuka modularne proširive protivpožarne centrale sa 2 do 16 adresabilnih petlji, sa sledećim tehničkim karakteristikama:  - u osnovnom modelu sa integrisanom kontrolnom jedinicom sa 7“ kolor LCD ekranom osetljivim na dodir, napajanjem i modulom za prihvatanje 2 adresabilne petlje  - umrežavanje  - 2 adresabilne petlje, proširive do 16, sa automatskim čitanjem i adresiranjem elemenata petlje  -240 elemenata po petlji  -redundantni procesor višeprocesorske hardverske strukture  -mogućnost ugradnje dodatne procesorske jedinice za potpunu redundantnost sistema  -mogućnost podešavanja osetljivosti svih detektora sa kontrolne table u najmanje dva automatska režima ( dan i noć )  -1000 programabilnih zona  -1000 programabilnih grupa za logiku aktivacije  -zapis od 2000 nedavnih događaja  -mogućnost integracije preko MODBUS TCP/IP ili BACnet protokola  -punjač baterija od najmanje 1,2A  -mogućnost povezivanja inteligentne nadgledane panik rasvete u petlju  -2 nadgledana izlaza napona, potpuno programabilna  -1 programabilni relejni izlaz 5A @ 30Vdc  -mogućnost topološke dijagnoze instalacije petlje i pregleda vrednosti elemenata u realnom vremenu preko ekrana kontrolne table  -podesivi ekran sa slikama, tekstom, ikonama i funkcijskim tasterima  -mogućnost umrežavanja 48 centrala u token-ring mrežu  -„Hot-Svap“ tehnologija za ugradnju internih modula za proširenje  -prema EN 54-2, EN 54-4, EN 54-21 i EN 12094-1 ili ekvivalentnom  **TIP: INIM S- Previdia 216** | kom. | 1 |
| 2. | Nabavka, isporuka adresabilnog resetabilnog ručnog javljača sledećih tehničkih karakteristika:  -automatsko adresiranje sa centrale pomoću jedinstvenog serijskog broja  -ugrađen izolator kratkog spoja  -resetabilni element, reset plastičnim ključem  -crvene boje  -upozoravajuća zastavica potvrđuje aktivaciju  -trobojna LED signalizacija, crveno za alarm, zeleno za stand-by, žuto za grešku  -bez razbijanja stakla  -napajanje 19-30 Vdc  -potrošnja u mirovanju do 80 uA, u alarmu do 5 mA  -LED signalizacija  -u skladu sa EN 54-11  **TIP: INIM S EC0020** | kom. | 34 |
| 3. | Nabavka, isporuka:  Konvencionalna sirene sa bljeskalicom za zidnu ugradnju  -izbor najmanje 14 tonova i 2 nivoa bljeskanja ( putem ručnog programatora)  -svetlosno pokrivanje bljeskalicom W=3,5-10 ( prema EN54-23)  -frekvencija bljeskanja 0.5Hz  -jačina tona do 101 dB(A)@1m  -boja bljeksanja – bela  -napajanje 18-30Vdc  -potrošnja u alarmu 10-40mA ( zavisno od odabranog načina rada)  -IP65 zaštita, pogodna za spoljnju ugradnju  -u skladu sa EN 54-3 i EN 54-23  **TIP: Inim IS2020RE** | kom. | 21 |
| 4. | Nabavka, isporuka adresabilnog termičkog detektora sledećih tehničkih karakteristika:  -automatsko adresiranje sa centrale pomoću jedinstvenog serijskog broja  -ugrađen izolator kratkog spoja  -termomaksimalna i termodiferencijalna komponenta detekcije požara  -trobojna LED signalizacija: crveno za alram; zeleno bleskajuće za stand-by ( opcija ) i za identifikaciju nakon ručne aktivacije centrale ; žuto za problem (greška)  -automatsko prepoznavanje prisutnosti paralelnog indikatora prorade detektora  -memorija vrednosti temperature izmerenih 5 minuta pre poslednjeg alarma  -bajpas kontakt na podnožju obezbeđuje kontinuitet ožičenja u slučaju skidanja detektora  -4 podesiva stepena osetljivosti ( moda rada), sa ili bez termodiferencijalne komponente, pomoću softvera centrale ili ručnog programatora  -fabrički podešen na A1R mod (detekcija na fiksnoj temperaturi od 58oC sa termodiferencijalnom detekcijom)  -opremljen ne-resetabilnim brojačem alarma  -potrošnja u mirovanju do 200 mA  -potrošnja u alarmu do 10mA  -u skladu sa EN 54-5 i EN 54-17  **TIP: INIM S-ED200** | kom. | 20 |
| 5. | Nabavka, isporuka podnožja za detektore sa izolatorom:  -opremljeno bajpas kontaktom koji obezbeđuje kontinuitet strujnog kola u slučaju skidanja detektora sa petlje kontinuitet strujnog kruga u slučaju skidanja detektora sa petlje  TIP: INIM S-EB0010 | kom. | 217 |
| 6. | Nabavka, isporuka:  Akumulatorska baterija, **12V/26Ah** za rezervno napajanje sistema minimalno 72h sata u mirnom i 30 minuta u alarmnom režimu u slučaju ispada mrežnog napajanja. | kom. | 2 |

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ** добара- Набавка добара- Набавка добара– Набавка противпожарне опреме, ради успостављања стабилног система дојаве пожара, у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у објекту РЈ Дом „Јован Јовановић Змај“, Београд, ул. Браће Јерковић бр. 119.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red Br. | Opis opreme | Jed.  mere | Kol. | Jedinična cena | Ukupno |
| 1. | Nabavka, isporuka modularne proširive protivpožarne centrale sa 2 do 16 adresabilnih petlji, sa sledećim tehničkim karakteristikama:  - u osnovnom modelu sa integrisanom kontrolnom jedinicom sa 7“ kolor LCD ekranom osetljivim na dodir, napajanjem i modulom za prihvatanje 2 adresabilne petlje  - umrežavanje  - 2 adresabilne petlje, proširive do 16, sa automatskim čitanjem i adresiranjem elemenata petlje  -240 elemenata po petlji  -redundantni procesor višeprocesorske hardverske strukture  -mogućnost ugradnje dodatne procesorske jedinice za potpunu redundantnost sistema  -mogućnost podešavanja osetljivosti svih detektora sa kontrolne table u najmanje dva automatska režima ( dan i noć )  -1000 programabilnih zona  -1000 programabilnih grupa za logiku aktivacije  -zapis od 2000 nedavnih događaja  -mogućnost integracije preko MODBUS TCP/IP ili BACnet protokola  -punjač baterija od najmanje 1,2A  -mogućnost povezivanja inteligentne nadgledane panik rasvete u petlju  -2 nadgledana izlaza napona, potpuno programabilna  -1 programabilni relejni izlaz 5A @ 30Vdc  -mogućnost topološke dijagnoze instalacije petlje i pregleda vrednosti elemenata u realnom vremenu preko ekrana kontrolne table  -podesivi ekran sa slikama, tekstom, ikonama i funkcijskim tasterima  -mogućnost umrežavanja 48 centrala u token-ring mrežu  -„Hot-Svap“ tehnologija za ugradnju internih modula za proširenje  -prema EN 54-2, EN 54-4, EN 54-21 i EN 12094-1 ili ekvivalentnom  **TIP: INIM S- Previdia 216** | kom. | 1 |  |  |
| 2. | Nabavka, isporuka adresabilnog resetabilnog ručnog javljača sledećih tehničkih karakteristika:  -automatsko adresiranje sa centrale pomoću jedinstvenog serijskog broja  -ugrađen izolator kratkog spoja  -resetabilni element, reset plastičnim ključem  -crvene boje  -upozoravajuća zastavica potvrđuje aktivaciju  -trobojna LED signalizacija, crveno za alarm, zeleno za stand-by, žuto za grešku  -bez razbijanja stakla  -napajanje 19-30 Vdc  -potrošnja u mirovanju do 80 uA, u alarmu do 5 mA  -LED signalizacija  -u skladu sa EN 54-11  **TIP: INIM S EC0020** | kom. | 34 |  |  |
| 3. | Nabavka, isporuka:  Konvencionalna sirene sa bljeskalicom za zidnu ugradnju  -izbor najmanje 14 tonova i 2 nivoa bljeskanja ( putem ručnog programatora)  -svetlosno pokrivanje bljeskalicom W=3,5-10 ( prema EN54-23)  -frekvencija bljeskanja 0.5Hz  -jačina tona do 101 dB(A)@1m  -boja bljeksanja – bela  -napajanje 18-30Vdc  -potrošnja u alarmu 10-40mA ( zavisno od odabranog načina rada)  -IP65 zaštita, pogodna za spoljnju ugradnju  -u skladu sa EN 54-3 i EN 54-23  **TIP: Inim IS2020RE** | kom. | 21 |  |  |
| 4. | Nabavka, isporuka adresabilnog termičkog detektora sledećih tehničkih karakteristika:  -automatsko adresiranje sa centrale pomoću jedinstvenog serijskog broja  -ugrađen izolator kratkog spoja  -termomaksimalna i termodiferencijalna komponenta detekcije požara  -trobojna LED signalizacija: crveno za alram; zeleno bleskajuće za stand-by ( opcija ) i za identifikaciju nakon ručne aktivacije centrale ; žuto za problem (greška)  -automatsko prepoznavanje prisutnosti paralelnog indikatora prorade detektora  -memorija vrednosti temperature izmerenih 5 minuta pre poslednjeg alarma  -bajpas kontakt na podnožju obezbeđuje kontinuitet ožičenja u slučaju skidanja detektora  -4 podesiva stepena osetljivosti ( moda rada), sa ili bez termodiferencijalne komponente, pomoću softvera centrale ili ručnog programatora  -fabrički podešen na A1R mod (detekcija na fiksnoj temperaturi od 58oC sa termodiferencijalnom detekcijom)  -opremljen ne-resetabilnim brojačem alarma  -potrošnja u mirovanju do 200 mA  -potrošnja u alarmu do 10mA  -u skladu sa EN 54-5 i EN 54-17  **TIP: INIM S-ED200** | kom. | 20 |  |  |
| 5. | Nabavka, isporuka podnožja za detektore sa izolatorom:  -opremljeno bajpas kontaktom koji obezbeđuje kontinuitet strujnog kola u slučaju skidanja detektora sa petlje kontinuitet strujnog kruga u slučaju skidanja detektora sa petlje  TIP: INIM S-EB0010 | kom. | 217 |  |  |
| 6. | Nabavka, isporuka:  Akumulatorska baterija, **12V/26Ah** za rezervno napajanje sistema minimalno 72h sata u mirnom i 30 minuta u alarmnom režimu u slučaju ispada mrežnog napajanja. | kom. | 2 |  |  |
|  | |  |  | Ukupno bez PDV-a: |  |
| PDV: |  |
|  | |  |  | Ukupno  sa PDV-om: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Рок и начин плаћања: Плаћања у року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна, рачунајући од дана уредно примљене фактуре за испоручене количине добара (потврђене од стране наручиоца и понуђача). Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. | |
| Рок важења понуде (минимум 30 дана од дана отварања понуда) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Рок испоруке (максимум 15 дана од дана закључења уговора) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана |
| Рок отклањања недостатака (максимум седам дана од потписивања записника) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана |
| Место и начин испоруке | Београд, ул. Браће Јерковић бр. 119 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум | Печат | Потпис одговорног лица |

**НАПОМЕНА: Процењена вредност набавке наруџбеницом износи 989.166,67 динара без урачунатог ПДВ- а, односно 1.187.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.**

**МОДЕЛ УГОВОРА О НАБАВЦИ ДОБАРА**

- Набавка добара – Набавка противпожарне опреме, ради успостављања стабилног система дојаве пожара, у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у објекту РЈ Дом „Јован Јовановић Змај“, Београд, ул. Браће Јерковић бр. 119.

**УГОВОРНЕ СТРАНЕ:**

1. **ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ОДОЈЧАДИ, ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ**, са седиштем у Београду, Звечанска бр. 7, ПИБ: 100286755, Матични број: 07094345, који заступа в.д. директора Центра, Зоран Милачић (у даљем тексту: **Наручилац посла**),

И

2)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_бр..\_\_\_,ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_( у даљем тексту: **Испоручилац/Понуђач**), кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

***АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:\****

**\* попуњава понуђач у случају ако се даје заједничак понуда**

2.\* групу понуђача чини:

1. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Споразум групе понуђача и број: \* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ je саставни део овог уговора.

**Уговорене стране констатују:**

- да је Наручилац, спровео поступак набавке 26/25, чији је предмет набавка- Набавка добара– Набавка противпожарне опреме, ради успостављања стабилног система дојаве пожара, у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у објекту РЈ Дом „Јован Јовановић Змај“, Београд, ул. Браће Јерковић бр. 119.

- да је Испоручилац/Понуђач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број \_\_\_\_\_од дана \_\_\_\_\_\_2025. године, која у потпуности одговара спецификацији из документације, налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора;

- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број \_\_\_\_\_\_**,** доделио Испоручиоцу/Понуђачу уговор о набавци добара – Набавка добара– Набавка противпожарне опреме, ради успостављања стабилног система дојаве пожара, у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у објекту РЈ Дом „Јован Јовановић Змај“, Београд, ул. Браће Јерковић бр. 119.

**Предмет уговора и услови продаје**

**Члан 1.**

Испоручилац је сагласан да испоручи добра, у складу са захтевима Наручиоца и Понудом бр. \_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_2025. године, а Наручилац се обавезује да за испоручена добра уредно плати. (попуњава Испоручилац).

**Члан 2.**

Испоручилац се обавезује да за потребе Наручиоца испоручи добра која су предмет овог Уговора, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (максимум 15 дана од дана закључења уговора). (попуњава Испоручилац)

**Члан 3.**

Укупна уговорена вредност добара из члана 1. овог Уговора износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

динара без ПДВ-а, односно\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара са ПДВ-ом. (попуњава Испоручилац)

Укупна вредност добара не сме прећи износ планиране вредности набавке.

**Цена добара из става 1. овог члана укључује и** испоруку на опредељено место, које одреди Наручилац.

Наведена цена је фиксна и не може се мењати. Јединичне цене дате су у Прилогу бр. 1, који је саставни део овог Уговора.

Плаћање уговорене вредности из става 1. овог члана Наручилац ће извршити на основу оригинал фактуре и отпремнице добара, на рачун Испоручиоца бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_код банке.

**Члан 4.**

Сауговарачи су сагласни да ће примопредају извршити овлашћени представници Испоручиоца и Наручиоца, који ће обавити преглед и потписати отпремницу у опредељном месту испоруке.

У случају да у току наведеног пријема Наручилац установи било какав мањак испоручених добара у односу на фактуру, као и ако се утврди неки недостатак истих (оштећено, неисправно и сл.) о томе ће без одлагања обавестити Испоручиоца, а Испоручилац ће бити дужан да бесплатно испоручи недостајућа добра у року од \_\_\_\_\_\_ дана пријема Наручиочеве рекламације. (попуњава Испоручилац)

Све трошкове и ризике такве замене или накнадне испоруке сносиће Испоручилац.

Уговорна страна која не обезбеди присуство свог овлашћеног представника за пријем у договорено време, а без оправданог разлога, нема право да ставља приговоре на записник о утврђеним недостацима.

**Члан 5.**

Добра која су предмет овог Уговора морају бити спакована у амбалажи и на начин који одговара превозу до места испоруке, која исти штити од оштећења.

Паковање мора обезбедити добрима из овог уговора заштиту од свих механичких, хемијских и других оштећења у току нормалног транспорта, утовара, претовара, истовара, манипулације у складишту и за све време складиштења у току транспорта.

**Члан 6.**

Кад се после пријема добара од стране Наручиоца покаже да исти има неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом приликом преузимања (скривени недостатак), Наручилац ће без одлагања обавестити Испоручиоца о постојању недостатака. О наведеном недостатку ће бити састављен Записник од стране овлашћених представника уговорних страна, а Испоручилац је у обавези да добро са недостатком замени исправним, и то у року од \_\_\_\_\_\_\_ дана (максимум седам дана од потписивања записника), о сопственом трошку. (Попуњава Испоручилац)

**Члан 7.**

Испоручиоцу припада право на исплату пуне цене, неумањене за износ уговорне казне, само ако оштећена или изгубљена добра замени у року за испуњење обавезе из чл. 4. и 6. овог Уговора, односно ако докаже да није одговоран за оштећење или губитак добара.

**Члан 8.**

Уколико Испоручилац не испуни своју обавезу из члана 4, 6. и 7, и не одазове се позиву Наручиоца да достави недостајућа или у транспорту изгубљена добра, или оштећена и добра са скривеним недостатком замени новим исправним добрима, Наручилац има право да недостајућа или исправна добра прибави од трећег лица, и то о трошку Испоручиоца, активирањем менице за добро извршење посла.

**Члан 9.**

У случају неоправдане доцње у испоруци дела или целокупних добара, Испоручилац се обавезује да Наручиоцу плати уговорну казну у износу од 0,5%о вредности добара у закашњењу, за сваки дан задоцњења. Међутим, укупна вредност уговорне казне не може прећи 5% вредности робе у закашњењу.

У случају доцње Испоручиоца, Наручилац задржава право да наплати уговорну казну из ст. 1 овог члана и по пријему добара која су предмет овог Уговора.

Свако задоцњење у делимичном или целокупном испуњењу уговорних обавеза Испоручиоца, које није последица више силе или одговорности Наручиоца, сматраће се неоправданом доцњом Испоручиоца.

**Члан 10.**

Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 24 (двадесетчетири) часа – писаним путем обавести другу уговорну страну о настанку ових околности и њиховом процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

Уговорна страна код које је наступио случај више силе, дужна је да предузме све потребне радње ради отклањања последица које онемогућавају извршавање њених уговорних обавеза, да обавештава другу уговорну страну колико ће трајати препреке проузроковане вишом силом у односу на извршавање уговорних обавеза, као и да другу уговорну страну одмах обавести о престанку дејства више силе. Ова клаузула се на одговарајући начин примењује и када је случај више силе наступио код обе уговорне стране.

За време трајања више силе свака уговорна страна сноси своје трошкове и штету.

Ако деловање више силе спречи уговорне стране да извршавају своје обавезе или део својих обавеза у периоду дужем од 30 (тридесет) календарских дана, уговорне стране ће се споразумети о даљем поступању у извршавању одредаба овог уговора и о томе ће закључити анекс овог Уговора, или споразум о раскиду овог Уговора. Међусобно обавештавање уговорних страна у случају наступања више силе, врши се искључиво у писаној форми.

У случају дејства више силе или наступања осталих непредвиђених околности које могу довести до тога да Добављач није у могућности да испоручује предметно добро из члана 1. овог Уговора, уместо тога Добављач може испоручивати и друга добра, под условом да по својствима, намени и карактеристикама представљају најближи супститут предметном добру, а под условима дефинисаним овим Уговором.

**Члан 11.**

Ако је Наручилац због закашњења Испоручиоца у реализацији предметне испоруке претрпео штету која је већа од износа уговорене казне, може уместо уговорене казне захтевати накнаду штете, односно поред уговорене казне може захтевати и разлику до пуног износа претрпљене штете.

**Члан 12.**

Овај уговор је закључен даном потписивања обе уговорне стране.

**Члан 13.**

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.

О раскиду уговора, уговорна страна је дужна писаним путем обавестити другу страну. Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 30 дана од дана пријема писаног обавештења.

**Члан 14.**

Уговарачи су сагласни да се свака измена или допуна овог Уговора може вршити искључиво у писаној форми, уз обострану сагласност.

**Члан 15.**

На све оно што није предвиђено овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову материју.

**Члан 16.**

Уговорне стране ће све евентуалне међусобне спорове који произилазе или су у вези са овим уговором решавати споразумно мирним путем. Уколико споразумно- вансудско решење није могуће, уговорне стране су сагласне, што својим потписима потврђују, да ће решавање спора поверити Привредном суду у Београду.

**Члан 17.**

Овај уговор сачињен је у 4 истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 2 примерка.

|  |  |
| --- | --- |
| ИСПОРУЧИЛАЦ | НАРУЧИЛАЦ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Напомена: Потребно је да Понуђач достави попуњен, потписан и оверен Модел уговора.**