ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА

| Р.Б. | Врста услуге |
| --- | --- |
| 1. | Поправка и сервисирање уређаја за сагоревање тешких течних горива ,лаких течних горива и чврстог пелетног горива -горионика са свом припадајућом опремом |
| 2. | Поправка и сервисирање свих котловских система са припадајућом арматуром. |
| 3. | Поправка и сервисирање грејне инсталацијес са опремом у котларницама. |
| 4. | Поправка и сервисирање грејне инсталације са опремом у подстаницама грејања. |
| 5. | Поправка и сервисирање радијаторске грејне инсталације унутар објекта. |
| 6. | Поправка и севисирање уређаја за грејање вентилатор-конвектора (ФЦ апарата) |
| 7. | Поправка и сервисирање уређаја за грејање путем вентилације каналских размењивача топлоте |
| 8. | Поправка и сервисирање грејних и расхладних таваница |
| 9. | Поправка и сервисирање топлотне пумпе |

Услуге везане за одржавање уређаја Наручиоца- Корисника услуге су:

- дијагностиковање и отклањање квара;

- замена и уградња неопходних резервних делова и потрошног материјала;

- и други слични послови везано за исправно функционисање свих сложених система

грејања и хлађења

Рок приступа интервенцији је максимум 2 часа по пријему позива, а код интервентних кварова који могу проузроковати велике материјалне штете имовине и угрозити безбедност запослених, време одзива је одмах по позиву Наручиоца- Корисника услуге.

Услуге текуће поправке и одржавања система грејања и опреме ће се вршити у објектима (радним јединицама) Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, који се налазе  на следећим локацијама у Београду:

- „Стационар“, ул. Звечанска бр. 9,

- ,,Дом за средњошколску и студентску омладину“, ул. Звечанска бр. 52.

- Дом ,,Дринка Павловић'', ул. Косте Главинића бр. 14,

- Дом ,,Јован Јовановић-Змај'', ул. Браће Јерковић бр. 119,

- Дом ,,Моше Пијаде'' , ул. Устаничка бр. 19,

- Дом ,,Драгутин Филиповић- Јуса'', ул. Радослава Грујић бр. 17,

-Дом ,,ЗАКЛОПАЧА'', Смедеревски пут

- ,,Стационар за мајку и дете“, ул. Звечанска бр. 7,

СТАЦИОНАР ЗА МАЈКУ И ДЕТЕ ,Звечанска 9

Сви котлови су парни,  а горионици су за тешка течна горива.

- Парни котлови „Топлота“-Загреб  …………………….…………………………..ком. 2

Радни притисак 0,5 atp

Година производње 1984

Температура полазног вода 110оC,

Учинак котла 1660 kg pare/h (oko 1500kW)

ДОМ ЗА СРЕДЊОШКОЛСКУ И СТУДЕНТСКУ ОМЛАДИНУ, Звечанска 52,

Горионик за сагоревање пелета и горионик на лако лож уље на истом котлу

- Топловодни котао режим рада 90/70оc „MIP 150 TVK“ …...................……ком. 1

ДОМ ,,ДРИНКА ПАВЛОВИЋ'', Косте Главинића 14

Сви котлови су на течна горива,  а горионици су за лака течна горива.

- Топловодни котао режим рада 90/70оc „FEROLLI 399“……………………ком. 1

- Топловодни котлови режим рада 90/70оc „Radijator –Zrenjanin“…..….……ком. 1

ДОМ ,,ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ-ЗМАЈ'', Браће Јерковић 119а

Систем даљинског грејања „Београдских електрана“

ДОМ ,,МОША ПИЈАДЕ'', Устаничка 19

Систем даљинског грејања „Београдских електрана“

ДОМ ,,ДРАГУТИН ФИЛИПОВИЋ-ЈУСА'', Радослава Грујића 17

Систем даљинског грејања „Београдских електрана“

ДОМ ,,ЗАКЛОПАЧА'', Смедеревски пут

Систем етажног грејања.Електрични котао снаге  24kW…..……........…ком. 1

УПРАВНА ЗГРАДА, Звечанска 7

Систем етажног грејања.Електрични котао снаге  70kW…..……........…ком. 1

СТАЦИОНАР ЗА МАЈКУ И ДЕТЕ ,Звечанска 7

-Котлови за сагореванје пелета "ТОПЛИНГ" БТ-350 .................................. ком.2

Опсег снага (kW) 110-350

Максимални дозвољени притисак 2,5 бара

Максимална дозвољена температура (С)  90

-Топлотна пумпа "DAIKIN" EWYT175B-SLA1024 ............................................... ком.1

Расхладни учинак 145,7 kW режима хладне воде 5/10 С

Грејни учинак 165,5 kW при спољној температури 7 С и

режиму воде 50/45С

- Соларни колектори 2,50 m2 "HELIS" Model Helis AL-SF  2,50 ..................kom.30

Капацитет 1,65 литара

Соларни колектори служе за загевање топле санитарне воде у

бојлерима укупне запремине 3680 литара

(4 х 920 лит= 3.680 литара)

| Р.Б. | Опис услуга |  | Ј.М. |  |  | Количина |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II |  | II |  |  | IV |  |  |
| СТАЦИОНАР ЗА МАЈКУ И ДЕТЕ , Звечанска 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа дотралалих, уградања нових штапних термостата R1/4" 0-90oC на сезонском резервоару (Термостат је директно уроњени у мазут без хилзне па је потребно испразнити- исцрпети постојећу количину мазута из резервоара око 8.000 kg ради интервенције и након интервенције исти вратити) |  | ком. |  |  | 1 |  |  |
| 2. | Демонтажа дотрајалих,уградња нових ел. грејача за два сезонска резервоара мазута запремине од по 33 тона R6/4" l= 80 mm снаге 1,5kW (Грејачи су директно уроњени у мазут без хилзни па је потребно испразнити- исцрпети постојећу количину мазута из резервоара око 8.000 kg ради интервенције и након интервенције исти вратити) |  | ком. |  |  | 1 |  |  |
| 3. | Демонтажа дотрајалих налегајућих термостата,уградња нових 0-90оC |  | ком |  |  | 1 |  |  |
| 4. | Демонтажа оштећеног електро грејача у дневном резервоару мазута, уградња новог грејача R5/4" снаге 1 х 6 kW (грејачи су директно зароњени у мазут без хилзни. Потребно је исцрпети мазут из резервоара око 1000 kg ради интервенције и након интервенције исти вратити) |  | ком. |  |  | 1 |  |  |
| 5. | Демонтажа дотрајалог,уградња сензора нивоа горива (команде за претоварне зупчасте пумпе) у мазутном дневном резервоару запремине 1000 литара. "Михајло Пупин" тип К-Г 50 00 или сличан |  | ком. |  |  | 1 |  |  |
| 6. | Демонтажа изолације од алуминијумског лима, стаклене вуне, алуминијумске фолије и оштећених пратећих грејача са цеви мазутне линије горива, и уградња нових пратећих грејача снаге 40w/m, нове алуминијумске фолије дебљине 1mm и монтажа постојећег алуминијумског лима |  | м |  |  | 1 |  |  |
| 7. | Демонтажа дотрајалих, уградња радног и сигурносног термостата "Simens" у прегрејачу горива мазута марке на горионику Вентерм 4ТВДПп бр.2 |  | ком. |  |  | 1 |  |  |
| 8. | Демонтажа дотрајале, уградња мазутне претоварне пумпе"Дарувар" ЗП-0 500 лит/по часу са екектро мотором монофазним. |  | ком. |  |  | 1 |  |  |
| 9. | Демонтажа дотрајалих, уградња нових плочастих грејача у прегрејачу горива мазута марке" Weishaupt" на горионику бр.2 |  | ком |  |  | 1 |  |  |
| 10. | Демонтажа дотрајалих, уградња нових флексибилних пратећих грејача на напојним и повратним цревима горионика бр.1 i br.2 снаге 40w/m |  | м |  |  | 1 |  |  |
| 11. | Комплетно сервисирање горионика за тешка течна горива „Вентерм“4TВДП снаге 581-2325 kW |  | ком |  |  | 1 |  |  |
| 12. | Демонтажа оштећених и уградња новog Стабилизатора пламена горионика „Вентерм“ 4ТВДП |  | ком. |  |  | 1 |  |  |
| 13. | Уградња Турбине за ваздух горионика „Вентерм“ 4ТВДП горионик бр.1 |  | ком. |  |  | 1 |  |  |
| 14. | Демонтажа оштећене, уградња нове Пламене главегорионика „Вентерм“ 4ТВДП за горионик бр.1 |  | ком. |  |  | 1 |  |  |
| 15. | Демонтажа оштећених , уградња нових биксни и преносних осовина клапни за ваздух горионика „Вентерм“ 4ТВДП |  | kom |  |  | 1 |  |  |
| 16. | Демонтажа дотрајалог, уградња новог серво мотора Simens tip SQN 31.121A2730 за горионик бр.1. |  | ком |  |  | 1 |  |  |
| 17. | Уградња нове aутоматике „SIMENS“ LAL 2.25 са оргиналним постољем |  | ком |  |  | 1 |  |  |
| 18. | Замена комплетног ожичења веза аутоматике и веза серво мотора горионика бр.2 „Вентерм“ 4ТВДП |  | ком |  |  | 1 |  |  |
| 19. | Комплетан сервис котловских нивостата,пресостата и термостата |  | ком |  |  | 1 |  |  |
| 20. | Уградња (ПО ПОТРЕБИ) комплетне ланцне са грејачима носача дизни горионика „Вентерм“4ТВДП |  | ком |  |  | 1 |  |  |
| 21. | Уградња новевисоко притисне пумпе „SUNTEC“ tipЕ6 NC1069 7Р десни смер са подешавањем на радне притиске |  | ком |  |  | 1 |  |  |
| 22. | Урадња нових дизни. |  | ком |  |  | 1 |  |  |
| 23. | Уградња високонапонских електрода |  | ком |  |  | 1 |  |  |
| 24. | Демонтажа горионика „Вентерм“ 4ТВДП са дотрајалих врата котлова и демонтажа предњих врата котлова марке "Топлота Загреб" са демонтажом дотрајалог-испуцалог шамота |  | ком |  |  | 1 |  |  |
| 25. | Шамотирање комплетних предњих врата котлова "Топлота Загреб" година производње 1984. са монтажом горионика „Вентерм“ 4ТВДП на предња врата котлова |  | ком |  |  | 1 |  |  |
| 26. | Демонтажа оштећених уградња нових керамичких плетеница на оба врата парнох котла |  | м |  |  | 1 |  |  |
| 27. | Регулација сагоревања горива на свим степенима оптерећења са компјутерском анализом димних гасова на свим степенима оптерећења |  | ком |  |  | 1 |  |  |
| 28. | Демонтатажа прирубнице бојлера за топлу санитарну воду запремине 4000 литара чишћење каменца из бојлера,монтажа прирубнице са новим дихтовањем. |  | ком. |  |  | 1 |  |  |
| 29. | Уградња трофазних електричних керамичких сувих грејача снага грејача 6кW фи 63 mm дужине 800 mm за бојлер за санитарну воду запремине 4000 лит |  | ком |  |  | 1 |  |  |
| 30. | Поправка хоризонталног бојлера за топлу санитарну воду запремине 3000 литара марке "Јанко Лисјак" са парним грејачем, демонтажа парног грејача бојлера блиндирање-чеповање оштећених цеви парног измењивача бојлера, чишћење бојлера од каменца и монтажа свих сегмената са дихтовањем и пуштањем у рад. |  | ком |  |  | 1 |  |  |
| ДОМ ,,ДРИНКА ПАВЛОВИЋ'', Косте Главинића 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплетно сервисирање горионика „Вентерм“ 31ЛВДП и Горионик „Елко“ |  |  | ком |  |  | 1 |  |  |
| 2. | Уградња Стабилизатора пламена горионика „Вентерм“ 31ЛВДП |  |  | ком. |  |  | 1 |  |  |
| 3. | Уградња Пламене главе горионика „Вентерм“ 31ЛВДП |  |  | ком. |  |  | 1 |  |  |
| 4. | Уградња Клапне за ваздух комплет са осовином и бикснама горионика „Вентерм“ 31ЛВДП |  |  | ком. |  |  | 1 |  |  |
| 5. | Уградња Турбине за ваздух горионика „Вентерм“ 31ЛВДП |  |  | ком. |  |  | 1 |  |  |
| 6. | Демонтажа старе и уградња нове еластичне спојнице између електро мотора и високо притисне пумпе горионика „Вентерм“ 31ЛВДП |  |  | ком |  |  | 1 |  |  |
| 7. | Замена комплетног ожичења веза аутоматике и веза моторне склопке у кућишту горионика „Вентерм“ 31ЛВДП |  |  | ком. |  |  | 1 |  |  |
| 8. | Уградња нове- aутоматике „SIMENS“ LAL 2.25 са постољем "SIMENS" |  |  | ком |  |  | 1 |  |  |
| 9. | Сервис високо прит.пумпи и подешавање на радне вредности |  |  | ком |  |  | 1 |  |  |
| 10. | Уградња високо напонских електрода |  |  | ком |  |  | 1 |  |  |
| 11. | Уградња нових дизни |  |  | ком |  |  | 1 |  |  |
| 12. | Уградња нове високо притисне пумпе „SUNTEC“ tip AN67C 7233 леви смер са подешавањем на радне притиске |  |  | ком |  |  | 1 |  |  |
| 13. | Демонтажа горионика „Вентерм“ 31ЛВДП са дотрајалих врата котла и демонтажа предњих врата котла марке„Ferroli“ тип RSW 399 и изношење у круг дома |  |  | ком |  |  | 1 |  |  |
| 14. | Уградња комплетних нових предњих врата котлова марке„Ferroli“ тип RSW 399 година производње 2006. са монтажом горионика „Вентерм“ 31ЛВДП на предња врата котла |  |  | ком |  |  | 1 |  |  |
| 15. | Уградња оргиналног дихтунга од керамичких влакана између горионика „Вентерм“ 31ЛВДП и врата котла "Ferolli" RSW399 |  |  | ком |  |  | 1 |  |  |
| 16. | Регулација сагоревања горива на свим степенима оптерећења са компјутерском анализом димних гасова на свим степенима оптерећења |  |  | ком |  |  | 1 |  |  |
| 17. | Уградња ал. радијатора висине 600мм |  |  | чл. |  |  | 1 |  |  |
| ДОМ ЗА СРЕДЊОШКОЛСКУ И СТУДЕНТСКУ ОМЛАДИНУ,Звечанска 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплетан сервис горионика за сагоревање пелета „Burnit Pell 150“, са компјутерском анализом димних гасова |  |  | ком |  |  | 1 |  |  |
| 2. | Урадња на горионик Бурнит Пелл 150 и повезивање нове аутоматике горионика,фотосензора, командног панела са програмирањем аутоматике за рад уређаја за капацитет 150кW |  |  | ком |  |  | 1 |  |  |
| 3. | Сервис транспортера пелета са заменом цеви транспортера за горионик Бурнит Пелл 150 |  |  | ком |  |  | 1 |  |  |
| 4. | Комплетан сервис горионика за сагоревање лаког лож уља „Ecoflam“ Max 15 |  |  | ком |  |  | 1 |  |  |
| 5. | Уградња новe дизнe горионика „Ecoflam“ Max 15 |  |  | ком |  |  | 1 |  |  |
| 6. | Уградња високонапонских електрода горионика „Ecoflam“ Max 15 |  |  | ком |  |  | 1 |  |  |
| 7. | Демонтажа старог укопаног металног резервоара за нафту запремине 10 тона |  |  | ком. |  |  | 1 |  |  |
| 8. | Монтажа новог укопаног резервоара за нафту запремине 10 тона са повезивањем на линију горива |  |  | ком. |  |  | 1 |  |  |
| 9. | Уградња ливених гусаних радијатора висине 600мм чл.10 |  |  | ком |  |  | 1 |  |  |
| ДОМ ЈОВАН ЈОВАНОВИЧ-ЗМАЈ,Браће Јерковић 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уградња радијаторског вентила и навијка 1/2" |  |  | ком |  |  | 1 |  |  |
| 2. | Уградња ал. радијатора висине 600мм чл.10 |  |  | ком |  |  | 1 |  |  |
| 3. | Поправка и комплетан сервис моторних погона „ИМП“ (замена потребних кондезатора, микропрекидача и зупчаника преноса) трокраких мешних вентила No50 Pn16 и поправка луфта у преносним полугама |  |  | ком |  |  | 1 |  |  |
| ДОМ "МОША ПИЈАДЕ",Устаничка 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа старих,испорука и уградња радијаторског вентила и навијка 1/2" |  |  | ком |  |  | 1 |  |  |
| 2. | Поправка и комплетан сервис моторних погона „ИМП“ (замена потребних кондезатора и микропрекидача) трокраких мешних вентила No50 Pn16 и поправка луфта у преносним полугама |  |  | ком |  |  | 1 |  |  |
| ДОМ „ДРАГУТИН ФИЛИПОВИЋ-ЈУСА“, Радослава Грујића 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уградња радијаторског вентила и навијка 1/2" |  |  | ком |  |  | 1 |  |  |
| 2. | Сервис центрифугалне пумпе "Север" ЦС 40-160 / 0 55-4 , H=6m , Q=15 m3/h |  |  | ком |  |  | 1 |  |  |
| ДОМ „ЗАКЛОПАЧА“,Смедеревски пут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уградња радијаторског вентила и навијка 1/2" |  |  | ком |  |  | 1 |  |  |
| УПРАВНА ЗГРАДА, Звечанска 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Сервис електричног котла "MIKO TERM" eletronic TK-Profesional 70kW |  |  | ком |  |  | 1 |  |  |
| 2. |  | Контрола исправности циркулационе пумпе "GRUNDFOS". Допуњавање грејне мреже на радни притисак са контролом дихтовања свих спојева комплетне грејне мреже и одзрачивање комплетне грејне мреже. |  |  | paušalno |  |  |  |  |  |

СТАЦИОНАР ЗА МАЈКУ И ДЕТЕ ,Звечанска 7

А.Инсталација радијаторског грејања

1.Инсталација радијаторског грејања

| Ред. бр. | ОПИС УСЛУГЕ | J.M. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтажа и монтажа панелних радијатора у хигијеник изведби, tip "30V/166", производ "Vogel&noot", следећих димензија: |  |  |
|  | 1800 x 600 mm | kom | 1 |
|  | 1600 x 600 mm | kom | 1 |
|  | 1400 x 600 mm | kom | 1 |
|  | 1200 x 600 mm | kom | 1 |
|  | 1120 x 600 mm | kom | 1 |
|  | 1000 x 600 mm | kom | 1 |
|  | 920 x 600 mm | kom | 1 |
|  | 800 x 600 mm | kom | 1 |
|  | 720 x 600 mm | kom | 1 |
| 2 | Mонтажа прибора за монтажу и качење-вешање радијатора на зид. | ком | 1 |
| 3 | Демонтажа и монтажа одзрачних славина R 1/2" | ком | 1 |
| 4 | Демонтажа и монтажа горњих успонских радијаторских термостатских вентила за двоцевни систем грејања, R1/2", тип HERZ-TS-90 и спојницама за спајање успонске by-pass цеви, производ HERZ . | Kom. | 1 |
| 5 | Демонтажа и монтажа доњих успонских HERZ-2000 бајпас тела за двоцевни систем грејања, R1/2", производ HERZ или еквивалнет. | kom | 1 |
| 6 | Демонтажа и монтажа успонске цеви Ø15 x 1 mm, производ HERZ | kom | 1 |
| 7 | Демонтажа и монтажа термостатских глава, тип "Herzcules Antivandal", производ "HERZ" | ком | 1 |
| 8 | Демонтажа и монтажа разделника и сабирника за радијаторско грејање димензије 1" у комплету са ормарићем, носачима за монтажу разделника, аутоматским одзрачним вентилима, зауставним вентилима, славинама за пуњење и пражњење и спојним материјалом. |  |  |
|  | - 6 грејних кругова | kom | 1 |
|  | - 7 грејних кругова | kom | 1 |
|  | - 8 грејних кругова | kom | 1 |
|  | - 9 грејних кругова | kom | 1 |
|  | - 10 грејних кругова | kom | 1 |
|  | - 11 грејних кругова | kom | 1 |
|  | - 12 грејних кругова | kom | 1 |
| 9 | Демонтажа и монтажа навојних лоптастих вентила са холендером, производ "Kovina", или еквив. : |  |  |
|  | - R 1" | ком | 1 |
| 10 | Демонтажа и монтажа навојних балансних вентила са холендером, производ "HERZ", или еквив. : |  |  |
|  | - R 1" | ком | 1 |
| 11 | Монтажа Pex-Al-Pex цеви у ИЗОЛАЦИЈИ , производ ''Herz'' или еквивалент за израду хоризонталне цевне мреже грејања: |  |  |
|  | - Ø16 x 2 mm | m | 1 |
| 12 | Монтажа компресионих спојница између Pex-Al-Pex цeви и разделника и сабирника: |  |  |
|  | - Ø1/2" - Ø16 x 2 mm | kom | 1 |
| 13 | Демонтажа и монтажа бешавних челичних цеви од Č.1212 , СРПС ЕН 10255 и СРПС ЕН 10220 за цевну мрежу топле воде, са израдом конзола, ослонаца од челичних профила, вешаљки, као и чврстих тачака. Све продоре хоризонталне цевне мреже кроз зидове увити таласастим папиром, затворити их дводелним розетнама, а у вертикалне продоре уградити чауре од црних цеви. НАПОМЕНА: Продоре кроз зидове између две ПП зоне обрадити противпожарним премазима, време отпорности у складу са правилима о ПП заштити. |  |  |
|  | - Ø 60.3 x 2.3 mm (Ø 2’’) | m | 1 |
|  | - Ø 48.3 x 2.3 mm (Ø 6/4’’) | m | 1 |
|  | - Ø 42.4 x 2 mm (Ø 5/4’’) | m | 1 |
|  | - Ø 33.7 x 2 mm (Ø 1’’) | m | 1 |
|  | - Ø 26.3 x 2 mm (Ø 3/4’’) | m | 1 |
|  | - Ø 21.3 x 2 mm (Ø 1/2’’) | m | 1 |
| 14 | Минизација цевне мреже. Пре минизације цеви очистити од масноћа и корозије и премазати са два слоја основне боје. | m² | 1 |
| 15 | Бушење рупа за пролаз цеви кроз зидове, подну констукцију и њихова санација и довођење у првобитно стање. | паушално | 1 |
| 16 | Испирање инсталације радијаторског грејања хладном водом док се код испуштања не добије потпуно чиста вода. | паушално | 1 |
| 17 | Хладна проба на притисак P=Pradno+2 bar у трајању од 6 h, са осматрањем након тога 24 h. | паушално | 1 |

|  | Б. Инсталација вентилатор-конвектора |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. | ОПИС УСЛУГЕ | J.M. | Кол. |
| 1 | Демонтажа и монтажа навојних лоптастих вентила са холендером, производ "Kovina", или еквив. : |  |  |
|  | - R 3/4" | ком | 1 |
|  | - R 5/4" | ком | 1 |
| 2 | Демонтажа и монтажа навојних балансних вентила са холендером, производ "HERZ", или еквив. : |  |  |
|  | - R 3/4" | ком | 1 |
|  | - R 5/4" | ком | 1 |

| 3 | Монтажа бешавних челичних цеви од Č.1212 , СРПС ЕН 10255 и СРПС ЕН 10220 за цевну мрежу топле воде, са израдом конзола, ослонаца од челичних профила, вешаљки, као и чврстих тачака. Све продоре хоризонталне цевне мреже кроз зидове увити таласастим папиром, затворити их дводелним розетнама, а у вертикалне продоре уградити чауре од црних цеви. НАПОМЕНА: Продоре кроз зидове између две ПП зоне обрадити противпожарним премазима, временске отпорности у складу са захтевима из елабората о ПП заштити. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Ø 42.4 x 2 mm (Ø5/4’’) | m | 1 |
|  | - Ø 48.3 x 2.3 mm (Ø6/4’’) | m | 1 |
|  | - Ø 60.3 x 2.3 mm (Ø2’’) | m | 1 |
|  | - Ø 76.1 x 2.6 mm (Ø2 1/2’’) | m | 1 |
|  | - Ø 88.9 x 2.9 mm (Ø3’’) | m | 1 |
| 4 | Монтажа цевне изолације са парном браном тип "AF", производ "Armacell" у комолету са материјалом за спајање. - коеф. топлотне проводљивости: 0.04 W/mK - темп. распон примене: -50°С до +110°С - класа горивости: B-s3, d0 Пре постављања изолације цевна мрежа је очишћена и заштићена са два премаза антикорозионе заштитне боје. |  |  |
|  | - Ø 42.4 x 2 mm (Ø5/4’’) | m | 1 |
|  | - Ø 48.3 x 2.3 mm (Ø6/4’’) | m | 1 |
|  | - Ø 60.3 x 2.3 mm (Ø2’’) | m | 1 |
|  | - Ø 76.1 x 2.6 mm (Ø2 1/2’’) | m | 1 |
|  | - Ø 88.9 x 2.9 mm (Ø3’’) | m | 1 |
| 5 | Монтажа Pex-Al-Pex цеви у ИЗОЛАЦИЈИ, производ ''Herz'' за израду хоризонталне цевне мреже грејања: |  |  |
|  | - Ø18 x 2 mm | m | 1 |
| 6 | Монтажа компресионих спојница између Pex-Al-Pex цeви и разделника и |  |  |
|  | - Ø1/2" - Ø18 x 2 mm | kom | 1 |
| 7 | Испирање инсталације вентилатор-конвектора хладном водом док се код испуштања не добије потпуно чиста вода. | паушално | 1 |
| 8 | Хладна проба на притисак P=Pradno+2 bar у трајању од 6 h, са осматрањем након тога 24 h. | паушално | 1 |

..

В. Инсталација расхладних / грејних таваница

| Ред. бр. | ОПИС УСЛУГЕ | J.M. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтажа модуларних гипсаних плафонских панела, производ "VARIOTHERM-Аустрија" или еквив., дебљине 18 mm са уграђеном цевном змијом од петослојних (PE-RT/Al/PE-RT Laser) "Varioklima" цеви, димензије ∅11.6x1.5 mm, у комплету са носећим типловима и шрафовима, спојницама између панела (у монтажу није укључено глетовање). Панели су у акустичној изведби, перфорирани отворима промера 6 mm, као тип F06. Типски панели следећих димензија: |  |  |
|  | - V020-107, 2500 x 625 x 18 mm, A= 1.56 m2 | ком. | 1 |
|  | - V020-100, 2000 x 625 x 18 mm, A= 1.25 m2 | ком | 1 |
|  | - V020-105, 1500 x 625 x 18 mm, A= 0.94 m2 | ком | 1 |
|  | - V020-102, 1000 x 625 x 18 mm, A= 0.63 m2 | ком | 1 |
| 2 | Монтажа зидног регулатора у комплету са сензором тачке росе, тип PIANO HK(T), производ "VARIOTHERM-Аустрија" или еквив. | паушално | 1 |
| 3 | Монтажа петослојних (PE-RT/Al/PE-RT Laser) "Varioklima" цеви за повезивање разделника/сабирника са панелима, у комплету са топлотном изолацијомса парном браном, производ "VARIOTHERM-Аустрија" , димензије: |  |  |
|  | - Ø 11.6 x 1.5 mm | m | 1 |
| 4 | Монтажа разделника и сабирника, производ "VARIOTHERM-Аустрија", у комплету са регулационим вентилима за сваку грану (примарну и секундарну регулацију), мерачем протока за сваку грану, термометрима, славинама за пуњење и пражњење, холендерима, централним вентилом: |  |  |
|  | - 2 грејна круга | ком | 1 |
|  | - 3 грејна круга | ком | 1 |
|  | - 4 грејна круга | ком | 1 |
|  | - 5 грејних кругова | ком | 1 |
|  | - 6 грејних кругова | ком | 1 |
|  | - 7 грејних кругова | ком | 1 |
|  | - 8 грејних кругова | ком | 1 |
|  | - 10 грејних кругова | ком | 1 |
| 5 | Монтажа компресионе спојнице, производ "VARIOTHERM-Аустрија" или еквив., димензије: |  |  |
|  | - Ø 11.6 mm - 11.6 mm | ком | 1 |
| 6 | Монтажа електро моторних погона за вентиле, производ "VARIOTHERM-Аустрија" или еквив.: | ком | 1 |

| 7 | Монтажа челичних бешавних цеви и фазонских комада према СРПС ЕН 10220 за израду цевовода НАПОМЕНА: Продоре кроз зидове између две ПП зоне обрадити противпожарним премазима, временске отпорности у складу са правилима о ПП заштити. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Ø 21.3 x 2 mm (Ø1/2’’) | m | 1 |
|  | - Ø 26.9 x 2 mm (Ø3/4’’) | m | 1 |
|  | - Ø 33.7 x 2 mm (Ø1’’) | m | 1 |
|  | - Ø 42.4 x 2 mm (Ø5/4’’) | m | 1 |
|  | - Ø 48.3 x 2.3 mm (Ø6/4’’) | m | 1 |
|  | - Ø 60.3 x 2.3 mm (Ø2’’) | m | 1 |
|  | - Ø 76.1 x 2.6 mm (Ø2 1/2’’) | m | 1 |
| 8 | Монтажа цевне изолације са парном браном тип "AF", производ "Armacell" у комплету са материјалом за спајање. - коеф. топлотне проводљивости: 0.04 W/mK - темп. распон примене: -50°С до +110°С - класа горивости: B-s3, d0 Пре постављања изолације цевна мрежа је очишћена од масноће,корозије и заштићена са два премаза антикорозионе заштитне боје. |  |  |
|  | - Ø 21.3 x 2 mm (Ø1/2’’) | m | 1 |
|  | - Ø 26.9 x 2 mm (Ø3/4’’) | m | 1 |
|  | - Ø 33.7 x 2 mm (Ø1’’) | m | 1 |
|  | - Ø 42.4 x 2 mm (Ø5/4’’) | m | 1 |
|  | - Ø 48.3 x 2.3 mm (Ø6/4’’) | m | 1 |
|  | - Ø 60.3 x 2.3 mm (Ø2’’) | m | 1 |
|  | - Ø 76.1 x 2.6 mm (Ø2 1/2’’) | m | 1 |
| 9 | Испирање инсталације таваница хладном водом док се код испуштања не добије потпуно чиста вода. | паушално | 1 |

Г. Инсталација вентилације

Г.1 Вентилација кухиње  грејање

| Ред. бр. | ОПИС УСЛУГА | J.M. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтажа,сервис и монтажа воденог каналског размњивача топлоте за убацивање свежег ваздуха (tub=5ºC) на ЕКО напу Qg= 26 kW при температурском режиму 80/600C, заједно са секцијом филтера класе EU 3, производ "Topiz". | ком | 1 |
| 2 | Демонтажа,сервис и монтажа воденог каналског размњивача топлоте за убацивање свежег ваздуха у кухињу, грејног учинка Qg= 39 kW при температурском режиму 80/60ºC (tub=22ºC) у зимском периоду, тј. расхладног учинка Qh= 13 kW при температурском режиму 7/12ºC (tub=24ºC) у летњем периоду; Размењивач се испоручује заједно са секцијом филтера класе EU 3 и тацном за кондензат, производ "Topiz". | ком | 1 |
| 3 | Одржавање сензора температуре, погона вентила грејача. | ком | 1 |
| 4 | Провера исправности циркулационе пумпе у кругу РТ1 и РТ2 за ЕКО напе, тип UPS 25-60/130 Серије 100, производ "Grundfos" у комплету са гуменим комп нзаторима. | ком | 1 |

| 5 | Монтажа трокраког навојног вентила у комплету са одговарајућим електромоторним погоном, микропроцесорским регулатором, сензорима и утикачима за управљање размељивачима топлоте РТ1, РТ2 и РТ3, тип VXG44, производ "Siemens" |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - R 20, PN 16, kvs= 6.3 | kom | 1 |
|  | - R 25, PN 16, kvs= 10 | kom | 1 |
| 6 | Монтажа навојих регулационих вентила за балансирање цевне мреже, производ "Herz", или еквив.: |  |  |
|  | - R 3/4" | ком | 1 |
|  | - R 1" | ком | 1 |
| 7 | Монтажа навојних лоптастих вентила са холендером, производ "Kovina", или еквив. : |  |  |
|  | - R 3/4" | ком | 1 |
|  | - R 1" | ком | 1 |
| 8 | Монтажа плочасте изолације са парном браном дебљине 13 mm, тип "AF", производ "Armacell" у комолету са материјалом за спајање (лепак и траке). - коеф. топлотне проводљивости: 0.04 W/mK - темп. распон примене: -50°С до +110°С - класа горивости: B-s3, d0 | m² | 1 |

Д. Вентилација вешераја и гардероба грејање

| Ред. бр. | ОПИС УСЛУГА | J.M. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтажа,сервис и монтажа воденог каналског размњивача топлоте за убацивање свежег ваздуха у вешерај, грејног учинка Qg= 17 kW при температурском режиму 80/60ºC (tub=22ºC) у зимском периоду, тј. расхладног учинка Qh= 6 kW при температурском режиму 7/12ºC (tub=24ºC) у летњем периоду;, производ "Topiz". | ком | 1 |
| 2 | Демонтажа,сервис и монтажа воденог каналског размњивача топлоте за убацивање свежег ваздуха у коридор сутерена, грејног учинка Qg= 13 kW при температурском режиму 80/60ºC (tub=22ºC) у зимском периоду, тј. расхладног учинка Qh= 5 kW при температурском режиму 7/12ºC (tub=24ºC) у летњем периоду, производ "Topiz". | ком | 1 |
| 3 | Одржавање сензора температуре, пресостата, погона вентила грејача. | ком | 1 |

| 4 | Mонтажа трокраког навојног вентила у комплету са одговарајућим електромоторним погоном, микропроцесорским регулатором, сензорима и утикачима за управљање размељивачем топлоте РТ4 и РТ5, тип VXG44, производ "Siemens" |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - R 15, PN 16, kvs= 4 | kom | 1 |
| 5 | Mонтажа навојих регулационих вентила за балансирање цевне мреже, производ "Herz". |  |  |
|  | - R 1/2" | ком | 1 |
| 6 | Mонтажа навојних лоптастих вентила са холендером, производ "Kovina". : |  |  |
|  | - R 1/2" | ком | 1 |
| 7 | Испорука и монтажа плочасте изолације са парном браном дебљине 13 mm, тип "AF", производ "Armacell" у комолету са материјалом за спајање (лепак и траке). - коеф. топлотне проводљивости: 0.04 W/mK - темп. распон примене: -50°С до +110°С - класа горивости: B-s3, d0 | m² | 1 |

Ђ. Вентилација котларнице

| Ред. бр. | ОПИС УСЛУГА | J.M. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтажа,сервис и монтажа каналског вентилатора за извлачење ваздуха из котларнице, тип ILHB/6-500 CC 0.37 производ „S&P“ , реостатом RMB-3.5, флексибилним везама За V = 3000 m³/h, H = 220 Pa P = 370 W; I = 3 A; U = 1 x 230 V. | ком | 1 |
| 2 | Испорука и монтажа плочасте изолације са парном браном дебљине 13 mm, тип "AF", производ "Armacell" у комолету са материјалом за спајање (лепак и траке). - коеф. топлотне проводљивости: 0.04 W/mK - темп. распон примене: -50°С до +110°С - класа горивости: B-s3, d0 | m² | 1 |

Е. Котларница

| Ред. бр. | ОПИС УСЛУГА | J.M. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплетан сервис топловодног котла на пелет, тип "БТ350", производ “Топлинг" или еквивалентан, у комплету са резервоаром за пелет и аутоматиком, следећих карактеристика: - флуид: топла вода 80/60 °C - називни топлотни учинак: Qk = 110-350 kW - прикључци: DN 80 PN 6 - димни прикључак: DN 300 | ком | 1 |
| 2 | Монтажа прирубичког вентила сигурности DN 25 са опругом potv = 6 bar | ком | 1 |
| 3 | Демонтажа,сервис и монтажа уређаја за аутоматско одржавање притиска, тип DSU-3-40, производ "Hertz" следећих карактеристика: - запремина суда: 600 литара - радна и резервна циркулациона пумпа тип CR-3-10, производ "Grundfos" - ДхШхВ: 1440х660х2010 mm, m= 121 kg | ком | 1 |
| 4 | Демонтажа сервис и монтажа јонског омекшивача воде са једним филтером, протока 0,5-1 m³/h, тип OV-0,5-S, производ "Pireko". | ком | 1 |
| 5 | Израда и монтажа разделника топле/хладне воде израђеног од црне цеви DN 200 (219.1 x 5.9 mm), дужине по 3100 mm | ком | 1 |
| 6 | Израда и монтажа сабирника топле/хладне воде израђеног од црне цеви DN 200 (219.1 x 5.9 mm), дужине по 2100 mm | ком | 1 |
| 7 | Демонтажа и монтажа циркулационе пумпе у кругу котлова, тип UPS 50-60/2 F Serije 200, производ "Grundfos" или еквивалент у комплету са гуменим компензаторима | ком | 1 |
| 8 | Демонтажа и монтажа циркулационе пумпе за заштиту хладног ктаја котла, тип UPS 25-80/180 F Serije 100, производ "Grundfos" или еквивалент у комплету са гуменим компензаторима. | ком | 1 |
| 9 | Демонтажа и монтажа циркулационе пумпе Гране 1 - Каналски РТ за ЕКО напе, тип UPS 25-60/180 Серије 100, производ "Grundfos" у комплету са гуменим компензаторима. | ком | 1 |
| 10 | Демонтажа и монтажа циркулационе пумпе Гране 2 - Каналски РТ система вентилације, тип UPS 32-80/180 Серије 100, производ "Grundfos" у комплету са гуменим компензаторима. | ком | 1 |
| 11 | Демонтажа и монтажа циркулационе пумпе Гране 3 - Припрема ПТВ, тип MAGNA 1 40-80 F, производ "Grundfos" у комплету са гуменим компензаторима. | ком | 1 |

| 12 12 | Демонтажа и монтажа циркулационе Демонтажа и монтажа циркулационе пумпе Гране 4 - Расхладне / грејне таванице, тип MAGNA 1 50-120 F, производ "Grundfos" у комплету са гуменим компензаторима. | ком | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Демонтажа и монтажа циркулационе пумпе Гране 5 - Радијаторско грејање, тип MAGNA 1 40-60 F, производ "Grundfos" у комплету са гуменим компензаторима. | ком | 1 |
| 14 | Демонтажа и монтажа циркулационе пумпе Гране 6 - ФЦ апарати, тип MAGNA 1 65-150 F , производ "Grundfos" у комплету са гуменим компензаторима. | ком | 1 |
| 15 | Монтажа трокраког прирубничког вентила у комплету са одговарајућим електромоторним погоном, микропроцесорским регулатором, сензорима и утикачима за управљање полазне температуре воде у грани Таваница и ФЦ апарата, тип VXF21, производ "Siemens" или еквивалент |  |  |
|  | - R 65, PN 6, kvs= 60 | ком | 1 |
|  | - R 50, PN 6, kvs= 40 | ком | 1 |

| 16 | Монтажа челичних бешавних цеви и фазонских комада према СРПС ЕН 10220 за израду цевовода НАПОМЕНА: Продоре кроз зидове између две ПП зоне обрадити противпожарним премазима, временске отпорности у складу са правилима ПП заштити. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Ø 21.3 x 2 mm (Ø1/2’’) | m | 1 |
|  | - Ø 26.9 x 2 mm (Ø3/4’’) | m | 1 |
|  | - Ø 33.7 x 2 mm (Ø1’’) | m | 1 |
|  | - Ø 42.4 x 2 mm (Ø 5/4’’) | m | 1 |
|  | - Ø 48.3 x 2.3 mm (Ø 6/4’’) | m | 1 |
|  | - Ø 76.1 x 2.6 mm (Ø2 1/2’’) | m | 1 |
|  | - Ø 88.9 x 2.9 mm (Ø 3’’) | m | 1 |
| 17 | Монтажа изолације од минералне вуне у облози од Алуминијумског лима. Пре постављања цевне изолације цевна мрежа мора бити очишћена од масноћа и корозије и премазана са два слоја основне боје. | m2 | 1 |
| 18 | Монтажа прирубничких регулационих вентила за рад са топлом водом, комплет са прирубницама и прирубничким спојем (завртњеви, дихтунзи...) |  |  |
|  | - DN 65 | ком | 1 |
|  | - DN 80 | ком | 1 |
| 19 | Монтажа прирубничких лоптастих вентила за рад са топлом водом, комплет са прирубницама и прирубничким спојем (завртњеви, дихтунзи...) |  |  |
|  | - DN 50 | ком | 1 |
|  | - DN 65 | ком | 1 |
|  | - DN 80 | ком | 1 |
| 20 | Монтажа прирубничких хватача нечистоће за рад са топлом водом, комплет са прирубницама и прирубничким спојем (завртњеви, дихтунзи...) производ "FAF" |  |  |
|  | - DN 65 | ком | 1 |
|  | - DN 80 | ком | 1 |
| 21 | Монтажа прирубничких неповратних вентила за рад са топлом водом, комплет са прирубницама и прирубничким спојем (завртњеви, дихтунзи...) производ "FAF" |  |  |
|  | - DN 50 | ком | 1 |
|  | - DN 65 | ком | 1 |
| 22 | Монтажа навојих регулационих вентила за балансирање цевне мреже, производ "Herz",: |  |  |
|  | - R 5/4" | ком | 1 |
|  | - R 6/4" | ком | 1 |
|  | - R 2" | ком | 1 |

| 23 | Монтажа навојних лоптастих вентила са холендером, производ "Kovina": |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - R 1" | ком | 1 |
|  | - R 5/4" | ком | 1 |
|  | - R 6/4" | ком | 1 |
|  | - R 2" | ком | 1 |
| 24 | Монтажа навојних хватача нечистоће, производ "Tiemme", : |  |  |
|  | - R 5/4" | ком | 1 |
|  | - R 6/4" | ком | 1 |
|  | - R 2" | ком | 1 |
| 25 | Монтажа навојних неповратних вентила, производ "Tiemme", : |  |  |
|  | - R 1" | ком | 1 |
|  | - R 5/4" | ком | 1 |
|  | - R 6/4" | ком | 1 |
| 26 | Монтажа манометара опсега мерења 0 ÷ 6 bar | ком | 1 |
| 27 | Монтажа термометара у заштитној месинганој чаури, опсега мерења 0 ÷ 120°C | ком | 1 |
| 28 | Монтажа славина за пуњење и пражњење са капом и ланцем за рад са топлом водом R 1/2“ | ком | 1 |
| 29 | Монтажа ваздушних лонаца за одзрачивање инсталације са славином за испуст ваздуха R 1/2” |  |  |
|  | - Ø 100 x 300 mm | ком | 1 |
| 30 | Испирање инсталација у котларници хладном водом док се не добије чиста вода. | паушално | 1 |
| 31 | Хидрауличка проба инсталација у котларници на хладан хидраулички притисак p = pradno + 2 bar у трајању од 6h, са осматрањем од мин 24h. | паушално | 1 |
| 32 | Испитивање функционалности рада котла. Пуштање постројења у рад подешавање параметара рада на аутоматици котла. | паушално | 1 |

Ж. Припрема ПТВ

| Ред. бр. | ОПИС УСЛУГА | J.M. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контрола исправности бојлера за припрему санитарне потрошне воде са две грејне спирале. Бојлери су са топлотном изолацијом, контролном плочом са термометром и термостатом, регулацијом и електро грејачем снаге 8 kW. Производ: "EЛДОМ ИНВЕСТ", -тип: ФВ10010ФС2 -запремина: 920 l | ком | 1 |
| 2 | Контрола притиска и исправности затвореног мембранског експанзионог суда називне запремине 150 литара, тип DSV150CE, производ "Elbi" | ком | 1 |
| 3 | Демонтажа и монтажа плочастог соларног колектора тип HELIS AL-SF2,50 производ "HELIS" | ком | 1 |
| 4 | Монтажа спојних цеви, приклључног сета и урањајућих чаура за повезивање колектора | ком | 1 |
| 5 | Монтажа монтажног сета за пет колектора, на равни кров под углом 45º који обухвата спојне цеви, прикључне сетове, уронске чауре, ослонаце за колекторе, носеће шине... | ком | 1 |
| 6 | Монтажа пумпног сета тип Solar-ICMA, производ "ICMA" који се састоји од 2 термометра, 2 лоптасте славине са неповратним вентилом, високоефикасне циркулационe пумпe, манометрa, сигурноснog вентилa 8 bar, мерачa протока, одзрачне славине, арматуре за пуљеље, прикључних водова и изолације | ком | 1 |
| 7 | Aутоматике тип "Solar Icma" за управљање акумулацијом енергије из соларних колектора, као и припреми потрошне топле воде (ПТВ) уз догревање било којом врстом котлова у комплету са сензорима комплет са комуникационим кабловима, сензорима, утикачима, производ "ICMA" | ком | 1 |
| 8 | Монтажа гликола за пуњење круга соларних колектора тип "Tyfocor LS" | ком | 1 |
| 9 | Монтажа трокраког вентила за пребациванје са холендером, производ "Viessmann" : |  |  |
|  | - R 1" | ком | 1 |
| 10 | Монтажа навојних лоптастих вентила са холендером, производ "Ковина", или еквив. : |  |  |
|  | - R1" | ком | 1 |
| 11 | Монтажа навојних неповратних вентила са холендером : |  |  |
|  | - R1" | ком | 1 |

| 12 | Монтажа славина за пуњење и пражњење са капом и ланцем за рад са топлом водом R 1/2“ | ком | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Монтажа ваздушних лонаца за оџрачивање инсталације са славином за испуст ваздуха R 1/2” |  |  |
|  | - Ø 100 x 300 mm | ком | 1 |
| 14 | Монтажа челичних бешавних цеви и фазонских комада према СРПС ЕН 10220 за израду цевовода НАПОМЕНА: Продоре кроз зидове између две ПП зоне обрадити противпожарним премазима, временске отпорности у складу са правилима о ПП заштити. |  |  |
|  | - Ø 26.9 x 2 mm (Ø 3/4’’) | m | 1 |
|  | - Ø 33.7 x 2 mm (Ø 1’’) | m | 1 |
|  | - Ø 42.4 x 2 mm (Ø 5/4’’) | m | 1 |
|  | - Ø 48.3 x 2.3 mm (Ø 6/4’’) | m | 1 |
| 15 | Премазивање цевне мреже од челичних цеви (минизирање) у два премаза, заштитном бојом постојаном на радној температури. Пре наношења заштите, цеви добро очистити од корозије и нечистоће. | m2 | 1 |
| 16 | Монтажа цевне изолације са парном браном тип "AF", производ "Armacell" у комолету са материјалом за спајање. - коеф. топлотне проводљивости: 0.04 W/mK - темп. распон примене: -50°С до +110°С - класа горивости: B-s3, d0 Пре постављања изолације цевна мрежа је очишћена и заштићена са два премаза антикорозионе заштитне боје. |  |  |
|  | - Ø 26.9 x 2 mm (Ø 3/4’’) | m | 1 |
|  | - Ø 33.7 x 2 mm (Ø 1’’) | m | 1 |
|  | - Ø 42.4 x 2 mm (Ø 5/4’’) | m | 1 |
|  | - Ø 48.3 x 2.3 mm (Ø 6/4’’) | m | 1 |
| 17 | Монтажа облоге изолације од Алуминијумског лима за цеви које се воде по крову објекта. | m2 | 1 |
| 18 | Испирање инсталација у соларних колектора водом док се не добије чиста вода. | паушално | 1 |
| 19 | Хидрауличка проба инсталације на хладан хидраулички притисак p = pradno + 2 bar у трајању од 6 h, са осматрањем од мин 24 h. | паушално | 1 |

З. Инсталација расхладног агрегата (чилера) - топлотне пумпе

| Ред. бр. | ОПИС УСЛУГА | J.M. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сервис расхладне машине у изведби топлотне пумпе, са ваздухом хлађеним кондензатором, тип "EWYT175B-SLA1024", proizvod "DAIKIN" предвиђена за спољну уградњу са сцроол компресором. Техничке карактеристике: - називни расхладни учинак: 145.7 kW - температура воде: 5/10°C - температура спољашњег ваздуха: 35°C - расхладно средство: R410 A - називни грејни учинак: 165.5 kW -температура воде: 50/45°C -температура спољашњег ваздуха: 7°C | ком | 1 |
| 2 | Демонтажа,сервис и монтажа плочастог измењивача топлоте следећих карактеристика: - капацитет Qmax = 150 kW - проток воде V= 25 m3/h - флуид примара: вода + 25% гликол 5/10°C - макс. пад притиска на примаруΔpmax= 25 kPa - флуид секундара: хладна вода 7/12°C - макс. пад притиска на секундару Δpmax= 25 kPa | ком | 1 |
| 3 | Монтажа навпјног вентила сигурности DN 32 са опругом potv = 4 bar | ком | 1 |
| 4 | Контрола притиска и исправности затвореног мембранског експанзионог суда запремине 24 литара, тип ER24CЕ, производ "Elbi" или еквивалент | ком | 1 |
| 5 | Демонтажа и монтажа циркулационе у секундару плочастог РТ, тип UPS 80-120 F Serije 200, производ "Grundfos" или еквивалент | ком | 1 |
| 6 | Демонтажа и монтажа циркулационе пумпе у кругу чилера, тип UPS 80-60 F Serije 200, производ "Grundfos" или еквивалент | ком | 1 |
| 7 | Монтажа челичних бешавних цеви и фазонских комада према СРПС ЕН 10220 за израду цевовода НАПОМЕНА: Продоре кроз зидове између две ПП зоне обрадити противпожарним премазима, временске отпорности у складу са правилима о ПП заштити. |  |  |
|  | - Ø 108 x 2.9 mm (Ø4’’) | m | 1 |

| 8 | Монтажа плочасте изолације са парном браном дебљине 13 mm у облози од алуминијумског лима, тип "AF", производ "Armacell" у комолету са материјалом за спајање (лепак и траке). - коеф. топлотне проводљивости: 0.04 W/mK - темп. распон примене: -50°С до +110°С - класа горивости: B-s3, d0 | m2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Монтажа прирубничких лоптастих вентила за рад са хладном водом, комплет са прирубницама и прирубничким спојем (завртњеви, дихтунзи...) |  |  |
|  | - DN 80 | ком | 1 |
|  | - DN 100 | ком | 1 |
| 10 | Монтажа навојних лоптастих вентила са холендером, производ "Ковина", или еквив. : |  |  |
|  | - R 1/2" | ком | 1 |
| 11 | Монтажа манометара опсега мерења 0 ÷ 6 bar | ком | 1 |
| 12 | Монтажа термометара у заштитној месинганој чаури, опсега мерења 0 ÷ 120°C | ком | 1 |
| 13 | Монтажа ваздушних лонаца за оџрачивање инсталације са славином за испуст ваздуха R 1/2” |  |  |
|  | - Ø 200 x 400 mm | ком | 1 |
| 14 | Испирање инсталације хладном водом док се код испуштања не добије потпуно чиста вода. | паушално | 1 |
| 15 | Хидрауличка проба на хладан хидраулички притисак p = pradno + 2 bar у трајању 6 h, са осматрањем након тога од мин 24 h. | паушално | 1 |
| 16 | Пуњење инсталације мешавином гликола и воде (проценат гликола 25%). Количина у Предмеру се односи на 100% концентрацију етиленгликола. | ком | 1 |
| 17 | Проба фреонске инсталације на притисак азотом, вакумирање инсталације, пуњавање фреоном Р410А према Упутству произвођача и пуштање у рад. | паушално | 1 |
| 18 | Завршни радови на инсталацији расхладног агрегата, контрола и завршна регулација инсталације. | паушално | 1 |

ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ПОНУЂАЧ ДОСТАВИ У ОКВИРУ ПОНУДЕ ЦЕНОВНИК РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА. ЦЕНОВНИК ЈЕ ПОТРЕБНО ДОСТАВИТИ ПОД МЕМОРАНДУМОМ ПОНУЂАЧА, ОВЕРЕН И ПОТПИСАН ОД ЗАСТУПНИКА ПОНУЂАЧА.